## Diseño PTAP
DISEÑO Y COMPROBACIÓN PTAP
BANDEJAS DE AIREACIÓN
Parámetro | Valor de diseño | Valor de referencia Res. 799/21 - Art. 32 | Unidad
Carga hidráulica | 1000 | 500 - 1500 | m/d
Altura total | 3.36 | 1.2 - 3 | m
Número de bandejas | 5 | 3 - 9 | n
Distancia entre bandejas | 0.37 | 0.3 - 0.5 | m
Altura de bandeja | 0.3 | 0.20 - 0.25 | m
Diámetro medio orificios | 0.5 | 0.5 - 0.6 | cm
Separación media entre orificios | 2.5 | 2.5 | cm
Eficiencia de remoción de CO2 esperada |  | 60 | %
Material del lecho de contacto | Carbón coque | Carbón activado o coque, ladrillo triturado, cerámica, resinas de intercambio iónico
Tamaño del material de contacto | 4 - 12 | 4 - 12 | cm
Espesor del lecho de contacto | 0.15 | 0.15 - 0.20 | m
Ref. Tabla 3. Parámetros de Referencia de Diseño de aireadores de bandejas múltiples. Res. 799/21 - Art. 32
COAGULACIÓN
Parámetro | Valor de diseño | Valor de referencia Res. 799/21 - Art. 32 | Unidad
Gradiente (G) | 1103.7101 | 1000-2000 | s-1
Coeficiente de Darcy (f) | 0.017 | Va desde 0.01 y 0.03
Viscosidad cinemática (ט) | 1.146e-06 | Valor a 15°C | m2/s
Diámetro superior (Ds) | 1 |  | m
Radio superior (Rs) | 0.5 |  | m
Diámetro inferior (Di) | 0.05 |  | m
Radio inferior (Ri) | 0.025 |  | m
Área superior (As) | 0.7854 |  | m2
Área inferior (Ai) | 0.0019635 |  | m2
Perímetro superior (Ps) | 3.1416 |  | m
Perímetro inferior (Pi) | 0.15708 |  | m
Radio hidráulico superior (RHs) | 0.25 |  | m
Radio hidráulico inferior (RHi) | 0.0125 |  | m
Caudal (Q) | 0.0055 |  | m3/s
Velocidad (V) | 2.8011 |  | m/s
Altura del cono de mezcla (h) | 0.4 |  | m
Volumen del cono | 0.11022 |  | m3
Tiempo de mezcla (t) | 20.0396 | <1 | s
Ref. Tabla 7. Parámetros de referencia de diseño de mezcla rápida. Res 0330/17 - Art. 111
FLOCULACIÓN
Parámetro | Valor de diseño | Valor de referencia Res. 799/21 - Art. 32 | Unidad
Caudal (Q) | 0.006 |  | m3/s
Largo | 4 |  | m
Ancho | 2 |  | m
Profundidad | 1.5 |  | m
Volumen floculador | 12 |  | m
Tiempo de retención | 2000 |  | s
| 33.3333 | 20-40 min | min
Ref. Artículo 33 - Res. 799/21
SEDIMENTACIÓN
Parámetro | Valor de diseño | Valor de referencia Res. 799/21 - Art. 32 | Unidad
Caudal (Q) | 0.003 |  | m3/s
Largo | 4 |  | m
Ancho | 2 |  | m
Profundidad | 3 |  | m
Volumen sedimentador | 24 |  | m
Tiempo de retención | 8000 |  | s
| 133.3333 |  | min
| 2.2222 | 2 - 4 horas | h
Velocidad | 0.000375 |  | m/s
| 0.0375 | <1 cm/s | cm/s
Ref. Artículo 34 - Res. 799/21
FILTRACIÓN
Parámetro | Valor de diseño | Valor de referencia Res. 799/21 - Art. 32 | Unidad
Tasa de iltración | 12 | 7 - 14 | m3/m2/d
Porfundidad del medio | 0.8 - 1 | 0.8 | m
Ref. Artículo 35 - Res. 799/21
𝐺=((𝑓∗𝑉^3 ))/(8∗𝑅_𝐻∗𝜐)^(1⁄2)

## Bombeo captación - desarenador
DISEÑO SISTEMA DE BOMBEO - CAPTACIÓN | [8 empty] | PUNTO DE OPERACIÓN DE LA BOMBA
DATOS |  |  |  | RESULTADOS |  |  |  | Coeficientes para pérdidas menores en accesorios y codos
Características de la tubería |  |  |  | Área | A | 0.0045604 | m2
Diámetro | d | 0.0762 | m | Velocidad | V | 0.65784 | m/s
Longitud | L | 719.38 | m | Pérdidas menores | hm | 0.6768 | m
Rugosidad absoluta | Ks | 1.5e-06 | m | Reynolds | Re | 43971.5273 | -
Accesorios |  |  |  | Rugosidad relativa | Ks/d | 1.9685e-05 | -
Pérdidas menores | ∑Km | 30.6845 |  | Factor de fricción | f* | 0.023
Características del fluido |  |  |  |  | f | 0.023 | -
Densidad | ρ | 998.2 | Kg/m3 | Pérdidas por fricción | hf | 4.7893 | m
Viscosidad | μ | 0.001005 | P | Altura | H | 24.3561 | m
Viscosidad cinemática | ν | 1.14e-06 | m2/s | Potencia hidráulica requerida | Pot | 1.431 | kW
Características del flujo |  |  |  |  | Pot | 1.919 | HP
Caudal | Q | 0.003 | m3/s | Potencia mecánica requerida | Pot | 1.908 | kW
Características de la bomba |  |  |  |  | Pot | 2.5587 | HP
Altura de la Bomba | h | 0.5 |  | CÁLCULO PÉRDIDAS MENORES
Características Topográficas |  |  |  | Accesorio | Cantidad | Km | Km T
| Z | 18.89 | m | Codo medio 90° | 3 | 0.8 | 2.4
Gravedad |  |  |  | Codo de 45° | 18 | 0.4 | 7.2
Gravedad | g | 9.81 | m/s2 | Entrada recta a tope | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Válvula de cheque | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Uniones | 59.9483 | 0.3 | 17.9845 |  | Eelctrobomba sugerida
|  |  |  | Tee en sentido recto | 1 | 0.1 | 0.1 |  | https://www.barnes.com.co/wp-content/uploads/2018/11/AE-2-30.pdf
|  |  |  | Sumatoria de Km |  |  | 30.6845

## Cálculo NPSH
CÁLCULO NPSH
DATOS |  |  |  | RESULTADOS
Características de la tubería |  |  |  | Reynolds | Re | 43932.9896 | -
Diámetro | d | 0.0762 | m | Rugosidad relativa | Ks/d | 1.9685e-05 | -
Longitud | L | 28 | m | Factor de fricción* | f* | 0.023
Rugosidad absoluta | Ks | 1.5e-06 | m | Factor de fricción* | f | 0.023
Accesorios |  |  |  | Pérdidas por fricción | hfs | 0.18641 | m
Coeficiente de pérdidas menores | Km | 2.1 |  | Velocidad | v | 0.65784 | m/s
Características del fluido |  |  |  | Pérdidas menores | hms | 0.046319 | m
Densidad | ρ | 999.1 | Kg/m3 | Altura de la bomba | hs | 6.929 | m
Viscosidad | μ | 0.00114 | Pa.s
Viscosidad cinemática | ν | 1.141e-06 | m2/s
Características del flujo
Caudal | Q | 0.003 | m3/s
Otros
Gravedad | g | 9.81 | m/s2
NPSH | NPSH | 1.8288 | m
Presión atmoférica | Pa | 90000 | Pa
Presión de vapor | Pv | 1666.2 | Pa

## Cloro
ENSAYO 1
Dosis de cloro añadido | Residual
mg/L | mg/L
0
0.5
1 | 0
1.3 | 0.1
1.5 | 0
2 | 0.1
2.3 | 0.15
2.5 | 0.2
3 | 0.25
3.5 | 0.45
4 | 1
4.5 | 1.8
5 | 2.15
5.5 | 2.25
ENSAYO 2
Dosis de cloro añadido | Residual
mg/L | mg/L
0
0.5
1 | 0.13
1.3 | 0.1
1.5 | 0.12
2 | 0.12
2.3 | 0.11
2.5 | 0.1
3 | 0.25
3.5 | 0.48
4 | 0.77
4.5 | 1.1
5 | 1.6
5.5 | 1.9

## Bombeo PTAP - Tanque
DISEÑO SISTEMA DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO | [8 empty] | PUNTO DE OPERACIÓN DE LA BOMBA
DATOS |  |  |  | RESULTADOS |  |  |  | Coeficientes para pérdidas menores en accesorios y codos
Características de la tubería |  |  |  | Área | A | 0.0020268 | m2
Diámetro | d | 0.0508 | m | Velocidad | V | 1.4801 | m/s
Longitud | L | 23.9 | m | Pérdidas menores | hm | 2.5124 | m
Rugosidad absoluta | Ks | 1.5e-06 | m | Reynolds | Re | 65957.291 | -
Accesorios |  |  |  | Rugosidad relativa | Ks/d | 2.9528e-05 | -
Pérdidas menores | ∑Km | 22.5 |  | Factor de fricción | f* | 0.023
Características del fluido |  |  |  |  | f | 0.023 | -
Densidad | ρ | 998.2 | Kg/m3 | Pérdidas por fricción | hf | 1.2083 | m
Viscosidad | μ | 0.001005 | P | Altura | H | 19.0307 | m
Viscosidad cinemática | ν | 1.14e-06 | m2/s | Potencia hidráulica requerida | Pot | 1.1181 | kW
Características del flujo |  |  |  |  | Pot | 1.4994 | HP
Caudal | Q | 0.003 | m3/s | Potencia mecánica requerida | Pot | 1.4908 | kW
Características de la bomba |  |  |  |  | Pot | 1.9992 | HP
Altura de la Bomba | h | 0.5 |  | CÁLCULO PÉRDIDAS MENORES
Características Topográficas |  |  |  | Accesorio | Cantidad | Km | Km T
| Z | 15.31 | m | Codo medio 90° | 4 | 0.8 | 3.2
Gravedad |  |  |  | Codo de 45° | 0 | 0.4 | 0
Gravedad | g | 9.81 | m/s2 | Entrada recta a tope | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Válvula de cheque | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Uniones | 4 | 0.3 | 1.2 |  | Eelctrobomba sugerida: https://www.barnes.com.co/wp-content/uploads/2018/11/AE-2-20-1.pdf
|  |  |  | Válvula de compuerta | 3 | 5 | 15
|  |  |  | Tee en sentido recto | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Sumatoria de Km |  |  | 22.5