## Hoja1
RED EXISTENTE 6" (desde el desarenador hasta reduccion a 4")
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO | 1 | 2 | 3 | 4
VENT-01 | 47.8126 | 898717.0625 | 721783.25 | 533.9914 | [7 empty] | 0.0010159 | 2 |  |  | 0.00071631 | 0.0023397 | 0.0051022 | 0.0083323
PUR-01 | 196.1828 | 898847.75 | 721835.25 | 515.08 | 6 | 3 | 18.9114 | 12.1353 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.1665 | CUMPLE T<4h
VENT-02 | 216.1867 | 898866.625 | 721841.875 | 516.33 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-02 | 456.1816 | 899075.875 | 721771.625 | 424.53 | 6 | 3 | 91.8 | 26.7369 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 24.6023 | CUMPLE T<4h
VENT-03 | 616.2193 | 899145.25 | 721645.3125 | 444.2 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-03 | 816.1961 | 899249.8125 | 721479.75 | 409.97 | 6 | 3 | 34.23 | 16.3265 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 15.0231 | CUMPLE T<4h
VENT-04 | 866.2137 | 899279.25 | 721439.3125 | 417.1522 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-04 | 948.1856 | 899327.4375 | 721373 | 405.2288 | 6 | 3 | 17.2016 | 11.5738 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.6498 | CUMPLE T<4h
VENT-05 | 1162.1838 | 899453.3125 | 721199.9375 | 422.4304 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-05 | 1206.1637 | 899479.1875 | 721164.375 | 419.0022 | 6 | 3 | 17.7978 | 11.7726 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.8327 | CUMPLE T<4h
VENT-06 | 1266.1712 | 899514.4375 | 721115.8125 | 436.8 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-06 | 1326.165 | 899549.75 | 721067.3125 | 417.92 | 6 | 3 | 18.88 | 12.1253 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.1572 | CUMPLE T<4h
VENT-07 | 1376.1459 | 899579.125 | 721026.875 | 416.81 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-07 | 1476.1691 | 899562.0625 | 720933.75 | 398.81 | 6 | 3 | 18 | 11.8393 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.8941 | CUMPLE T<4h
VENT-08 | 1532.0077 | 899545.0625 | 720880.5625 | 408.19 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-08 | 1599.1872 | 899593.9375 | 720835.25 | 391.1016 | 6 | 3 | 17.0884 | 11.5356 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.6147 | CUMPLE T<4h
VENT-09 | 1696.5406 | 899652.9375 | 720757.8125 | 393.28 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-09 | 1802.1631 | 899749.625 | 720719.8125 | 385.19 | 6 | 3 | 18.05 | 11.8557 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.9092 | CUMPLE T<4h
VENT-10 | 1913.2131 | 899848.8125 | 720669.875 | 403.24 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-10 | 2216.1833 | 900019.5 | 720419.5625 | 366.23 | 6 | 3 | 37.01 | 16.9766 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 15.6212 | CUMPLE T<4h
VENT-11 | 2296.2167 | 900078.375 | 720371.9375 | 378.77 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-11 | 2437.1554 | 900120.125 | 720247.8125 | 365.421 | 6 | 3 | 18.4415 | 11.9836 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.0269 | CUMPLE T<4h
VENT-12 | 2606.186 | 900175.5625 | 720092.1875 | 383.8625 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-12 | 2871.182 | 900269.625 | 719845.625 | 359.24 | 6 | 3 | 24.6225 | 13.847 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.7415 | CUMPLE T<4h
VENT-13 | 2929.1852 | 900284.0625 | 719790.6875 | 375.94 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-13 | 3016.1646 | 900219.625 | 719737.6875 | 371.27 | 6 | 3 | 20.39 | 12.6008 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.5948 | CUMPLE T<4h
VENT-14 | 3176.1534 | 900103 | 719635.5 | 391.66 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-14 | 3370.1139 | 900183.4375 | 719467.0625 | 359.85 | 6 | 3 | 40.22 | 17.6975 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 16.2846 | CUMPLE T<4h
VENT-15 | 3546.1324 | 900269.6875 | 719313.625 | 400.07 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-15 | 3656.1515 | 900311.0625 | 719212.4375 | 365.0315 | 6 | 3 | 35.0385 | 16.5182 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 15.1995 | CUMPLE T<4h
VENT-16 | 3696.1241 | 900322.25 | 719174.0625 | 378.98 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-16 | 3956.168 | 900320.375 | 718923.4375 | 340.9136 | 6 | 3 | 39.2964 | 17.4931 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 16.0965 | CUMPLE T<4h
VENT-17 | 4176.1638 | 900273 | 718708.8125 | 380.21 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-17 | 4206.1691 | 900271.25 | 718678.875 | 376.58 | 6 | 3 | 12.48 | 9.8582 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.0712 | CUMPLE T<4h
VENT-18 | 4278.1207 | 900267.9375 | 718607 | 389.06 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-18 | 4416.1451 | 900272.0625 | 718469.375 | 384.42 | 6 | 3 | 12.66 | 9.929 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.1363 | CUMPLE T<4h
VENT-19 | 4476.1536 | 900277.625 | 718409.625 | 397.08 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-19 | 4656.119 | 900435.0625 | 718330.1875 | 380.99 | 6 | 3 | 16.09 | 11.1936 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.2999 | CUMPLE T<4h
VENT-20 | 4676.1422 | 900453.25 | 718321.8125 | 384.29 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-20 | 4708.1347 | 900482.3125 | 718308.4375 | 372.49 | 6 | 3 | 13.1 | 10.1001 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.2937 | CUMPLE T<4h
VENT-21 | 4746.1689 | 900516.875 | 718292.5625 | 385.59 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-21 | 4773.2687 | 900541.5 | 718281.25 | 379.6791 | 6 | 3 | 14.6579 | 10.6838 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.8309 | CUMPLE T<4h
VENT-22 | 4856.1337 | 900616.8125 | 718246.6875 | 394.337 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-22 | 5062.5698 | 900684.1875 | 718094.9375 | 363.97 | 6 | 3 | 30.367 | 15.3777 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 14.15 | CUMPLE T<4h
VENT-23 | 5096.1344 | 900668.0625 | 718065.5 | 371.9087 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-23 | 5216.188 | 900673.875 | 717950.5 | 351.56 | 6 | 3 | 20.3487 | 12.588 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.5831 | CUMPLE T<4h
VENT-24 | 5356.1666 | 900688.9375 | 717812.1875 | 357.93 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-24 | 5596.1557 | 900713.5625 | 717578.0625 | 311.57 | 6 | 3 | 46.36 | 19.0004 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 17.4834 | CUMPLE T<4h
VENT-25 | 5696.1572 | 900751.5625 | 717485.5625 | 321.02 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-25 | 5716.1669 | 900759.1875 | 717467.0625 | 315.02 | 6 | 3 | 6 | 6.8354 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.2897 | CUMPLE T<4h
VENT-26 | 5896.1599 | 900827.5625 | 717300.5625 | 330.92 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-26 | 6081.1434 | 900897.8125 | 717129.4375 | 306.24 | 6 | 3 | 24.68 | 13.8632 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.7564 | CUMPLE T<4h
VENT-27 | 6256.1459 | 900964.3125 | 716967.5625 | 315.72 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-27 | 6306.1466 | 900983.3125 | 716921.3125 | 304.46 | 6 | 3 | 11.26 | 9.364 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.6164 | CUMPLE T<4h
VENT-28 | 6316.1515 | 900987.125 | 716912.0625 | 309.56 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-28 | 6426.1578 | 901028.9375 | 716810.3125 | 298.0507 | 6 | 3 | 11.5093 | 9.467 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.7112 | CUMPLE T<4h
VENT-29 | 6756.1529 | 901154.3125 | 716505.0625 | 318.5822 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-29 | 7116.1558 | 901352.3125 | 716211.5625 | 300.02 | 6 | 3 | 18.5622 | 12.0228 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.0629 | CUMPLE T<4h
VENT-30 | 7436.1681 | 901571.9375 | 715978.8125 | 310.86 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-30 | 7591.1482 | 901655.8125 | 715848.9375 | 288.815 | 6 | 3 | 22.045 | 13.1022 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.0562 | CUMPLE T<4h
VENT-31 | 7656.1371 | 901689.625 | 715793.4375 | 295.83 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-31 | 7716.1308 | 901720.8125 | 715742.1875 | 285.28 | 6 | 3 | 42.27 | 18.1429 | 3 | 15.2384 | 22.99 |  | CUMPLE Qs<Qd | 16.6944 | CUMPLE T<4h
VENT-32 | 8176.1494 | 901875 | 715316.3125 | 327.55 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-32 | 8476.1566 | 901981.5625 | 715039.875 | 313.835 | 6 | 3 | 13.715 | 10.3345 | 3 | 15.2384 | 22.71 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.5094 | CUMPLE T<4h
VENT-33 | 8596.1612 | 902051 | 714942 | 327.28 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-33 | 8676.1912 | 902097.25 | 714876.6875 | 319.0925 | 6 | 3 | 10.7675 | 9.1569 | 3 | 15.2384 | 22.71 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.4258 | CUMPLE T<4h
VENT-34 | 8736.1753 | 902131.9375 | 714827.75 | 329.86 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-34 | 8824.1828 | 902182.8125 | 714755.9375 | 320.87 | 6 | 3 | 10.3933 | 8.9964 | 3 | 15.2384 | 22.71 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.2781 | CUMPLE T<4h
VENT-35 | 9016.1339 | 902296 | 714601.125 | 331.2633 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-35 | 9296.1353 | 902488.125 | 714397.4375 | 326.18 | 6 | 3 | 7.055 | 7.4121 | 3 | 15.2384 | 22.71 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.8203 | CUMPLE T<4h
VENT-36 | 9396.1452 | 902556.75 | 714324.6875 | 333.235 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-36 | 9628.1483 | 902687.875 | 714134.125 | 311.03 | 6 | 3 | 22.205 | 13.1497 | 3 | 15.2384 | 22.71 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.0999 | CUMPLE T<4h
VENT-37 | 9656.133 | 902702.875 | 714110.5 | 318.93 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-37 | 9926.1589 | 902847.25 | 713882.3125 | 320.7969 | 6 | 3 | 14.4942 | 10.624 | 3 | 15.2384 | 22.58 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.7758 | CUMPLE T<4h
VENT-38 | 10476.1803 | 903257.625 | 713591.0625 | 335.2911 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-38 | 10526.1557 | 903240.8125 | 713544 | 320.91 | 6 | 3 | 14.3811 | 10.5824 | 3 | 15.2384 | 22.58 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.7376 | CUMPLE T<4h
VENT-39 | 10736.1602 | 903170.125 | 713346.25 | 331.05 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-39 | 10736.1602 | 903170.125 | 713346.25 | 331.05 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15.2384 | 22.15 |  | CUMPLE Qs<Qd | 0 | CUMPLE T<4h
VENT-40 | 10856.1567 | 903129.75 | 713233.25 | 323.71 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-40 | 11096.1403 | 903059.0625 | 713015.1875 | 318.56 | 6 | 3 | 13.2 | 10.1386 | 3 | 15.2384 | 22.15 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.3292 | CUMPLE T<4h
VENT-41 | 11296.1425 | 902931.375 | 712861.25 | 331.76 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-41 | 11896.1582 | 902548.375 | 712399.375 | 294.1405 | 6 | 3 | 42.7695 | 18.2498 | 3 | 15.2384 | 21.81 |  | CUMPLE Qs<Qd | 16.7928 | CUMPLE T<4h
VENT-42 | 12155.9822 | 902407.5625 | 712186.9375 | 336.91 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
RED EXISTENTE 4" (desde reducciona 4" hasta el cedral)
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-01 | K12+155.98 | 902407.563 | 712186.938 | 336.91 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-01 | K12+265.99 | 902383.375 | 712079.625 | 315.98 | 4 | 4 | 20.93 | 12.7666 | 3 | 25.2011 | 8.87 |  | 4 | 11.7473 | CUMPLE T<4h
VENT-02 | K12+283.99 | 902379.438 | 712062.063 | 321.72 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-02 | K12+335.99 | 902368.063 | 712011.313 | 305.58 | 4 | 4 | 27.59 | 14.6577 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 13.4875 | CUMPLE T<4h
VENT-04 | K12+471.03 | 902338.438 | 711879.563 | 333.17 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-02 | K12+545.98 | 902322 | 711806.438 | 323.91 | 4 | 4 | 10.9016 | 9.2137 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 8.4781 | CUMPLE T<4h
VENT-05 | K12+750.39 | 902278.563 | 711606.75 | 334.8116 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-03 | K12+930.39 | 902251.375 | 711428.813 | 313.11 | 4 | 4 | 21.7016 | 12.9998 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 11.9619 | CUMPLE T<4h
VENT-06 | K13+050.38 | 902233.313 | 711310.188 | 324.95 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-04 | K13+150.40 | 902218.25 | 711211.313 | 322.25 | 4 | 4 | 10.99 | 9.251 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 8.5124 | CUMPLE T<4h
VENT-07 | K13+290.39 | 902221.688 | 711077.813 | 333.24 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-05 | K13+470.40 | 902315.313 | 710924.063 | 324.98 | 4 | 4 | 8.26 | 8.0201 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 7.3798 | CUMPLE T<4h
VENT-08 | K13+510.43 | 902336.125 | 710889.875 | 328.5 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-06 | K13+870.42 | 902523.313 | 710582.375 | 292.598 | 4 | 4 | 35.902 | 16.7205 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 15.3856 | CUMPLE T<4h
VENT-09 | K14+004.01 | 902592.75 | 710468.25 | 302.3 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-07 | K14+035.99 | 902609.375 | 710440.938 | 298.29 | 4 | 4 | 22.05 | 13.1037 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 12.0576 | CUMPLE T<4h
VENT-10 | K14+230.42 | 902710.5 | 710274.875 | 320.34 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-08 | K14+370.40 | 902783.313 | 710155.313 | 297.63 | 4 | 4 | 22.71 | 13.2984 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 12.2367 | CUMPLE T<4h
VENT-11 | K14+470.39 | 902835.25 | 710069.875 | 311.56 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-09 | K14+590.41 | 902897.688 | 709967.375 | 301.293 | 4 | 4 | 21.757 | 13.0164 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 11.9772 | CUMPLE T<4h
VENT-12 | K14+790.39 | 903001.688 | 709796.563 | 323.05 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-10 | K14+976.01 | 903098.188 | 709638 | 302.83 | 4 | 4 | 20.22 | 12.5482 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 11.5464 | CUMPLE T<4h
VENT-13 | K15+016.00 | 903105.313 | 709599.188 | 307.7705 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-11 | K15+125.41 | 903117.375 | 709490.438 | 295.1072 | 4 | 4 | 22.9228 | 13.3605 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 12.2939 | CUMPLE T<4h
VENT-14 | K15+481.02 | 903156.563 | 709137 | 318.03 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-12 | K15+656.02 | 903175.875 | 708963.063 | 293.19 | 4 | 4 | 31.37 | 15.6296 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 14.3818 | CUMPLE T<4h
VENT-15 | K15+875.99 | 903200.125 | 708744.438 | 324.56 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-13 | K16+036.02 | 903196.875 | 708585.813 | 308.94 | 4 | 4 | 15.62 | 11.0289 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 10.1484 | CUMPLE T<4h
VENT-16 | K16+055.99 | 903193.875 | 708566.063 | 314.84 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-14 | K16+182.00 | 903174.875 | 708441.5 | 305.02 | 4 | 4 | 13.83 | 10.3777 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 9.5492 | CUMPLE T<4h
VENT-17 | K16+436.03 | 903136.563 | 708190.375 | 318.85 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-15 | K16+662.99 | 903102.375 | 707966 | 299.17 | 4 | 4 | 19.68 | 12.3795 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 11.3912 | CUMPLE T<4h
VENT-18 | K16+776.04 | 903085.313 | 707854.25 | 309.76 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-16 | K17+016.03 | 903049.125 | 707617 | 282.53 | 4 | 4 | 32.55 | 15.9208 | 3 | 15.2384 | 7.3 |  | 4 | 14.6498 | CUMPLE T<4h
VENT-19 | K17+266.01 | 903011.438 | 707369.875 | 315.08 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-17 | K17+416.03 | 902988.875 | 707221.563 | 284.851 | 4 | 4 | 30.229 | 15.3427 | 3 | 15.2384 | 5.6 |  | 4 | 14.1178 | CUMPLE T<4h
VENT-20 | K17+616.01 | 902958.688 | 707023.875 | 313.61 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-18 | K17+716.03 | 902943.625 | 706925 | 299.34 | 4 | 4 | 14.27 | 10.5415 | 3 | 15.2384 | 5.6 |  | 4 | 9.6999 | CUMPLE T<4h
VENT-21 | K17+815.98 | 902928.563 | 706826.188 | 310.38 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-19 | K17+925.99 | 902912 | 706717.438 | 292.24 | 4 | 4 | 18.14 | 11.8853 | 3 | 15.2384 | 5.6 |  | 4 | 10.9364 | CUMPLE T<4h
VENT-22 | K17+956.02 | 902907.438 | 706687.75 | 293.18 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-20 | K18+056.00 | 902917.438 | 706589.063 | 275.6704 | 4 | 4 | 31.1496 | 15.5746 | 3 | 15.2384 | 5.6 |  | 4 | 14.3312 | CUMPLE T<4h
VENT-23 | K18+296.02 | 902940.375 | 706352.813 | 306.82 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-21 | K18+495.99 | 902893.125 | 706158.5 | 287.68 | 4 | 4 | 26.27 | 14.3028 | 3 | 15.2384 | 5.6 |  | 4 | 13.1609 | CUMPLE T<4h
VENT-24 | K19+276.03 | 902740.25 | 705394.063 | 313.95 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-22 | K19+382.03 | 902723.5 | 705289.688 | 289.1 | 4 | 4 | 24.85 | 13.9108 | 3 | 15.2384 | 5.6 |  | 4 | 12.8002 | CUMPLE T<4h
VENT-25 | K19+916.02 | 902919.188 | 704793.5 | 305.48 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-23 | K20+616.00 | 903072.313 | 704110.813 | 278.7048 | 4 | 4 | 35.6152 | 16.6536 | 3 | 15.2384 | 4.8 |  | 4 | 15.324 | CUMPLE T<4h
VENT-26 | K21+216.02 | 903159.25 | 703517.125 | 314.32 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-24 | K21+295.98 | 903170.813 | 703438 | 309.07 | 4 | 4 | 5.91 | 6.784 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 6.2424 | CUMPLE T<4h
VENT-27 | K21+376.02 | 903182.438 | 703358.813 | 314.98 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-25 | K21+764.87 | 903238.75 | 702974.063 | 280.22 | 4 | 4 | 34.76 | 16.4524 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 15.1389 | CUMPLE T<4h
VENT-28 | K21+875.98 | 903254.875 | 702864.125 | 303.19 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-26 | K21+916.03 | 903260.688 | 702824.5 | 289.21 | 4 | 4 | 18.79 | 12.0963 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 11.1306 | CUMPLE T<4h
VENT-29 | K22+015.99 | 903269.938 | 702725.063 | 308 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-27 | K22+142.95 | 903277.313 | 702598.313 | 295.19 | 4 | 4 | 12.81 | 9.9877 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 9.1903 | CUMPLE T<4h
VENT-30 | K22+235.98 | 903282.75 | 702505.438 | 304.66 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-28 | K22+375.97 | 903290.875 | 702365.688 | 276.09 | 4 | 4 | 28.57 | 14.9158 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 13.7249 | CUMPLE T<4h
VENT-31 | K22+556.02 | 903301.313 | 702185.938 | 292.25 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-29 | K22+795.99 | 903315.25 | 701946.375 | 273.66 | 4 | 4 | 18.59 | 12.0318 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 11.0712 | CUMPLE T<4h
VENT-32 | K22+856.00 | 903334.813 | 701890.875 | 278.68 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-30 | K22+990.43 | 903396.5 | 701771.438 | 272.5 | 4 | 4 | 6.18 | 6.9372 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 6.3834 | CUMPLE T<4h
VENT-33 | K23+028.70 | 903414.063 | 701737.438 | 277.96 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-31 | K23+295.99 | 903401.625 | 701470.438 | 271.7666 | 4 | 4 | 6.1934 | 6.9447 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 6.3903 | CUMPLE T<4h
VENT-34 | K23+376.01 | 903397.938 | 701390.5 | 277.66 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-32 | K23+515.97 | 903391.375 | 701250.688 | 272.71 | 4 | 4 | 4.95 | 6.2086 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 5.7129 | CUMPLE T<4h
VENT-35 | K23+596.00 | 903387.688 | 701170.75 | 274.26 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-33 | K23+645.99 | 903385.313 | 701120.813 | 271.82 | 4 | 4 | 4.805 | 6.117 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 5.6286 | CUMPLE T<4h
VENT-36 | K23+795.96 | 903378.375 | 700971 | 276.625 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-34 | K23+875.99 | 903374.625 | 700891.063 | 271.54 | 4 | 4 | 5.085 | 6.2927 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 5.7903 | CUMPLE T<4h
VENT-37 | K23+995.99 | 903369.063 | 700771.188 | 272.74 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-35 | K24+135.96 | 903362.5 | 700631.375 | 272.0929 | 4 | 4 | 0.6471 | 2.2448 | 3 | 15.2384 | 1.47 |  | 4 | 2.0656 | CUMPLE T<4h
RED CENTRAL 6" (desde reduccion a 4" hasta Centro poblado Rio Negro)
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO | 1 | 2 | 3 | 4
VENT-42 | 12155.9822 | 902407.5625 | 712186.9375 | 336.91 | [7 empty] | 0.00046794 | 1 |  |  | 0.00071631 | 0.0023397 | 0.0051022 | 0.0083323
PUR-42 | 12265.9871 | 902383.375 | 712079.625 | 315.98 | 6 | 3 | 20.93 | 12.7666 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.7473 | CUMPLE T<4h
VENT-43 | 12471.0345 | 902338.4375 | 711879.5625 | 333.17 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-43 | 12545.9844 | 902322 | 711806.4375 | 323.91 | 6 | 3 | 10.9016 | 9.2137 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.4781 | CUMPLE T<4h
VENT-44 | 12750.3866 | 902278.5625 | 711606.75 | 334.8116 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-44 | 12930.3894 | 902251.375 | 711428.8125 | 313.11 | 6 | 3 | 21.7016 | 12.9998 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.9619 | CUMPLE T<4h
VENT-45 | 13290.3896 | 902221.6875 | 711077.8125 | 333.24 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-45 | 13470.4028 | 902315.3125 | 710924.0625 | 324.98 | 6 | 3 | 8.26 | 8.0201 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.3798 | CUMPLE T<4h
VENT-46 | 13510.4271 | 902336.125 | 710889.875 | 328.5 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-46 | 13870.4213 | 902523.3125 | 710582.375 | 292.598 | 6 | 3 | 35.902 | 16.7205 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 15.3856 | CUMPLE T<4h
VENT-47 | 14230.4154 | 902710.5 | 710274.875 | 320.34 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-47 | 14370.4044 | 902783.3125 | 710155.3125 | 297.63 | 6 | 3 | 22.71 | 13.2984 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.2367 | CUMPLE T<4h
VENT-48 | 14470.3898 | 902835.25 | 710069.875 | 311.56 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-48 | 14590.4095 | 902897.6875 | 709967.375 | 301.293 | 6 | 3 | 21.757 | 13.0164 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.9772 | CUMPLE T<4h
VENT-49 | 14790.3922 | 903001.6875 | 709796.5625 | 323.05 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-49 | 14976.0112 | 903098.1875 | 709638 | 302.83 | 6 | 3 | 20.22 | 12.5482 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.5464 | CUMPLE T<4h
VENT-50 | 15035.9903 | 903107.5 | 709579.3125 | 307.67 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-50 | 15125.4126 | 903117.375 | 709490.4375 | 295.1072 | 6 | 3 | 22.9228 | 13.3605 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.2939 | CUMPLE T<4h
VENT-51 | 15481.0163 | 903156.5625 | 709137 | 318.03 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-51 | 15656.023 | 903175.875 | 708963.0625 | 293.19 | 6 | 3 | 31.37 | 15.6296 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 14.3818 | CUMPLE T<4h
VENT-52 | 15875.9891 | 903200.125 | 708744.4375 | 324.56 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-52 | 16181.9953 | 903174.875 | 708441.5 | 305.02 | 6 | 3 | 19.54 | 12.3354 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.3506 | CUMPLE T<4h
VENT-53 | 16436.0263 | 903136.5625 | 708190.375 | 318.85 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-53 | 16662.9911 | 903102.375 | 707966 | 299.17 | 6 | 3 | 19.68 | 12.3795 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.3912 | CUMPLE T<4h
VENT-54 | 16776.0363 | 903085.3125 | 707854.25 | 309.76 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-54 | 17016.0305 | 903049.125 | 707617 | 282.53 | 6 | 3 | 32.55 | 15.9208 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 14.6498 | CUMPLE T<4h
VENT-55 | 17266.0131 | 903011.4375 | 707369.875 | 315.08 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-55 | 17416.0324 | 902988.875 | 707221.5625 | 284.851 | 6 | 3 | 30.229 | 15.3427 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 14.1178 | CUMPLE T<4h
VENT-56 | 17616.0116 | 902958.6875 | 707023.875 | 313.61 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-56 | 17716.0274 | 902943.625 | 706925 | 299.34 | 6 | 3 | 14.27 | 10.5415 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.6999 | CUMPLE T<4h
VENT-57 | 17815.9814 | 902928.5625 | 706826.1875 | 310.38 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-57 | 18055.9991 | 902917.4375 | 706589.0625 | 275.6704 | 6 | 3 | 34.7096 | 16.4405 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 15.1279 | CUMPLE T<4h
VENT-58 | 18296.0164 | 902940.375 | 706352.8125 | 306.82 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-58 | 18495.9915 | 902893.125 | 706158.5 | 287.68 | 6 | 3 | 26.27 | 14.3028 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 13.1609 | CUMPLE T<4h
VENT-59 | 19276.0268 | 902740.25 | 705394.0625 | 313.95 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-59 | 19382.0332 | 902723.5 | 705289.6875 | 289.1 | 6 | 3 | 24.85 | 13.9108 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.8002 | CUMPLE T<4h
VENT-60 | 19916.0168 | 902919.1875 | 704793.5 | 305.48 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-60 | 20615.9951 | 903072.3125 | 704110.8125 | 278.7048 | 6 | 3 | 35.6152 | 16.6536 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 15.324 | CUMPLE T<4h
VENT-61 | 21216.0155 | 903159.25 | 703517.125 | 314.32 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-61 | 21295.9809 | 903170.8125 | 703438 | 309.07 | 6 | 3 | 5.91 | 6.784 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.2424 | CUMPLE T<4h
VENT-62 | 21376.0172 | 903182.4375 | 703358.8125 | 314.98 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-62 | 21764.867 | 903238.75 | 702974.0625 | 280.22 | 6 | 3 | 34.76 | 16.4524 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 15.1389 | CUMPLE T<4h
VENT-63 | 21875.981 | 903254.875 | 702864.125 | 303.19 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-63 | 21916.0303 | 903260.6875 | 702824.5 | 289.21 | 6 | 3 | 18.79 | 12.0963 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.1306 | CUMPLE T<4h
VENT-64 | 22015.9857 | 903269.9375 | 702725.0625 | 308 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-64 | 22142.9503 | 903277.3125 | 702598.3125 | 295.19 | 6 | 3 | 12.81 | 9.9877 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.1903 | CUMPLE T<4h
VENT-65 | 22235.9844 | 903282.75 | 702505.4375 | 304.66 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-65 | 22375.9706 | 903290.875 | 702365.6875 | 276.09 | 6 | 3 | 28.57 | 14.9158 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 13.7249 | CUMPLE T<4h
VENT-66 | 22556.0237 | 903301.3125 | 702185.9375 | 292.25 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-66 | 22795.9916 | 903315.25 | 701946.375 | 273.66 | 6 | 3 | 18.59 | 12.0318 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.0712 | CUMPLE T<4h
VENT-67 | 23028.6959 | 903414.0625 | 701737.4375 | 277.96 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-67 | 23295.9856 | 903401.625 | 701470.4375 | 271.7666 | 6 | 3 | 6.1934 | 6.9447 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.3903 | CUMPLE T<4h
VENT-68 | 23376.0082 | 903397.9375 | 701390.5 | 277.66 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-68 | 23515.9747 | 903391.375 | 701250.6875 | 272.71 | 6 | 3 | 4.95 | 6.2086 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.7129 | CUMPLE T<4h
VENT-69 | 23595.9973 | 903387.6875 | 701170.75 | 274.26 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-69 | 23645.9912 | 903385.3125 | 701120.8125 | 271.82 | 6 | 3 | 4.805 | 6.117 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.6286 | CUMPLE T<4h
VENT-70 | 23795.9644 | 903378.375 | 700971 | 276.625 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-70 | 23875.9898 | 903374.625 | 700891.0625 | 271.54 | 6 | 3 | 5.085 | 6.2927 | 3 | 7.019 | 12.94 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.7903 | CUMPLE T<4h
VENT-71 | 24236.0049 | 903357.875 | 700531.4375 | 272.5804 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-71 | 24275.9864 | 903356 | 700491.5 | 272.7434 | 6 | 3 | 7.6466 | 7.7166 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.1005 | CUMPLE T<4h
VENT-72 | 24455.9939 | 903347.625 | 700311.6875 | 280.39 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-72 | 24515.9973 | 903344.8125 | 700251.75 | 275.72 | 6 | 3 | 18.51 | 12.0059 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.0474 | CUMPLE T<4h
VENT-73 | 24836.0016 | 903295.25 | 699941.8125 | 294.23 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-73 | 24936.022 | 903247.25 | 699854.0625 | 278.38 | 6 | 3 | 15.85 | 11.1098 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.2228 | CUMPLE T<4h
VENT-74 | 25135.9779 | 903151.3125 | 699678.625 | 283.78 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-74 | 25335.9888 | 903055.375 | 699503.125 | 281.51 | 6 | 3 | 3.77 | 5.4183 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.9857 | CUMPLE T<4h
VENT-75 | 25575.9689 | 902940.25 | 699292.5625 | 285.28 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-75 | 25655.9623 | 902901.875 | 699222.375 | 280.22 | 6 | 3 | 5.06 | 6.2772 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.776 | CUMPLE T<4h
VENT-76 | 25777.9952 | 902843.3125 | 699115.3125 | 283.41 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-76 | 26555.952 | 902614.125 | 698389.75 | 287.6005 | 6 | 3 | 2.5595 | 4.4644 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.108 | CUMPLE T<4h
VENT-77 | 26496.0014 | 902632.3125 | 698446.875 | 290.16 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-77 | 26910.6915 | 902443.375 | 698082.75 | 284.67 | 6 | 3 | 10.24 | 8.9298 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.2168 | CUMPLE T<4h
VENT-78 | 26810.6923 | 902500.25 | 698165 | 294.91 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-78 | 27450.6776 | 902121.375 | 697667.3125 | 288.89 | 6 | 3 | 17.51 | 11.677 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.7448 | CUMPLE T<4h
VENT-79 | 27110.6898 | 902329.625 | 697918.25 | 306.4 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-79 | 27690.6459 | 901922.8125 | 697532.5625 | 296.0835 | 6 | 3 | 10.3165 | 8.9631 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.2475 | CUMPLE T<4h
VENT-80 | 27530.6436 | 902055.1875 | 697622.4375 | 291.46 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-80 | 25935.9968 | 902767.5 | 698976.6875 | 280.056 | 6 | 3 | 37.094 | 16.9958 | 3 | 7.019 | 12.45 |  | CUMPLE Qs<Qd | 15.6389 | CUMPLE T<4h
VENT-81 | 28010.6753 | 901707.3125 | 697331.9375 | 317.15 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-81 | 28050.6863 | 901714.0625 | 697292.5 | 306.92 | 6 | 3 | 10.23 | 8.9254 | 3 | 7.019 | 11.53 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.2128 | CUMPLE T<4h
VENT-82 | 28210.7007 | 901741.25 | 697134.8125 | 311.3 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-82 | 28290.6823 | 901754.875 | 697056 | 302.16 | 6 | 3 | 16.62 | 11.3764 | 3 | 7.019 | 11.53 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.4682 | CUMPLE T<4h
VENT-83 | 28410.6749 | 901775.25 | 696937.75 | 318.78 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-83 | 28441.5625 | 901780.5 | 696907.3125 | 306.47 | 6 | 3 | 28.58 | 14.9184 | 3 | 7.019 | 11.53 |  | CUMPLE Qs<Qd | 13.7273 | CUMPLE T<4h
VENT-84 | 28630.6968 | 901812.6875 | 696720.9375 | 335.05 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-84 | 28810.6857 | 901843.25 | 696543.5625 | 322.0783 | 6 | 3 | 13.4417 | 10.231 | 3 | 7.019 | 11.53 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.4142 | CUMPLE T<4h
VENT-85 | 28970.7009 | 901870.4375 | 696385.875 | 335.52 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-85 | 29110.6789 | 901894.25 | 696247.9375 | 321.83 | 6 | 3 | 13.69 | 10.325 | 3 | 7.019 | 11.53 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.5007 | CUMPLE T<4h
VENT-86 | 29150.7005 | 901901.0625 | 696208.5 | 328.88 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-86 | 29210.6969 | 901911.25 | 696149.375 | 323.5396 | 6 | 3 | 9.9104 | 8.7849 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.0835 | CUMPLE T<4h
VENT-87 | 29330.6895 | 901931.625 | 696031.125 | 333.45 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-87 | 29450.6923 | 901949.375 | 695912.5 | 328.44 | 6 | 3 | 5.1 | 6.302 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.7988 | CUMPLE T<4h
VENT-88 | 29550.6827 | 901959.875 | 695813.0625 | 333.54 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-88 | 29790.7088 | 901985.1875 | 695574.375 | 314.28 | 6 | 3 | 19.26 | 12.2467 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.2689 | CUMPLE T<4h
VENT-89 | 29870.7175 | 901993.625 | 695494.8125 | 325.51 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-89 | 29930.6758 | 901999.9375 | 695435.1875 | 316.94 | 6 | 3 | 8.57 | 8.1692 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.517 | CUMPLE T<4h
VENT-90 | 29970.708 | 902004.125 | 695395.375 | 319.1916 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-90 | 30000.6904 | 902007.3125 | 695365.5625 | 305.46 | 6 | 3 | 23.92 | 13.6481 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.5584 | CUMPLE T<4h
VENT-91 | 30170.6955 | 902025.1875 | 695196.5 | 329.38 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-91 | 30250.7042 | 902033.625 | 695116.9375 | 326.08 | 6 | 3 | 3.3 | 5.0693 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.6646 | CUMPLE T<4h
VENT-92 | 30350.7012 | 902044.1875 | 695017.5 | 329.16 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-92 | 30453.9644 | 902055.0625 | 694914.8125 | 309.5534 | 6 | 3 | 19.6066 | 12.3564 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.3699 | CUMPLE T<4h
VENT-93 | 30670.6687 | 902077.875 | 694699.3125 | 322.89 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-93 | 30814.9772 | 902093.125 | 694555.8125 | 303.89 | 6 | 3 | 19 | 12.1637 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.1926 | CUMPLE T<4h
VENT-94 | 30917.9839 | 902103.9375 | 694453.375 | 322.13 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-94 | 30960.9769 | 902108.5 | 694410.625 | 305.34 | 6 | 3 | 16.79 | 11.4345 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.5216 | CUMPLE T<4h
VENT-95 | 31075.9929 | 902120.625 | 694296.25 | 317.96 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-95 | 31175.9834 | 902131.125 | 694196.8125 | 312.47 | 6 | 3 | 5.49 | 6.5385 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.0165 | CUMPLE T<4h
VENT-96 | 31295.9621 | 902143.75 | 694077.5 | 317.51 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-96 | 31635.9852 | 902179.625 | 693739.375 | 289.37 | 6 | 3 | 28.14 | 14.8031 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 13.6213 | CUMPLE T<4h
VENT-97 | 31735.9757 | 902190.125 | 693639.9375 | 293.61 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-97 | 31956.0136 | 902213.3125 | 693421.125 | 287.23 | 6 | 3 | 7.89 | 7.8384 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.2126 | CUMPLE T<4h
VENT-98 | 32195.9776 | 902238.625 | 693182.5 | 295.12 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-98 | 32336.0068 | 902253.375 | 693043.25 | 277.69 | 6 | 3 | 17.43 | 11.6503 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.7202 | CUMPLE T<4h
VENT-99 | 32455.9855 | 902266 | 692923.9375 | 279.05 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-99 | 32596.0146 | 902280.75 | 692784.6875 | 268.99 | 6 | 3 | 10.06 | 8.8509 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.1443 | CUMPLE T<4h
VENT-100 | 32755.9699 | 902297.625 | 692625.625 | 270.45 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-100 | 32956.0201 | 902318.6875 | 692426.6875 | 266.8133 | 6 | 3 | 4.6567 | 6.0218 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.5411 | CUMPLE T<4h
VENT-101 | 33075.9988 | 902331.3125 | 692307.375 | 271.47 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-101 | 33095.9871 | 902333.4375 | 692287.5 | 265.63 | 6 | 3 | 6.81 | 7.2822 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.7008 | CUMPLE T<4h
VENT-102 | 33256.0045 | 902350.3125 | 692128.375 | 272.44 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-102 | 33275.9863 | 902352.375 | 692108.5 | 269.26 | 6 | 3 | 3.18 | 4.9763 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.579 | CUMPLE T<4h
VENT-103 | 33336.0133 | 902358.75 | 692048.8125 | 270.69 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-103 | 33375.9833 | 902362.9375 | 692009.0625 | 267.81 | 6 | 3 | 13.84 | 10.3815 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.5526 | CUMPLE T<4h
VENT-104 | 33565.9767 | 902382.9375 | 691820.125 | 281.65 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-104 | 33661.0737 | 902393 | 691725.5625 | 267.9156 | 6 | 3 | 13.7344 | 10.3418 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.5161 | CUMPLE T<4h
VENT-105 | 33771.2449 | 902404.5625 | 691616 | 271.2281 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-105 | 33857.4792 | 902413.6875 | 691530.25 | 264.8217 | 6 | 3 | 7.4723 | 7.6281 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.0191 | CUMPLE T<4h
VENT-106 | 34120.5661 | 902441.375 | 691268.625 | 272.294 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-106 | 34170.972 | 902446.6875 | 691218.5 | 265.2057 | 6 | 3 | 8.7321 | 8.2461 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.5878 | CUMPLE T<4h
VENT-107 | 34356.8241 | 902466.3125 | 691033.6875 | 273.9378 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-107 | 34409.4872 | 902471.8125 | 690981.3125 | 272.8454 | 6 | 3 | 7.1695 | 7.472 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.8754 | CUMPLE T<4h
VENT-108 | 34641.4039 | 902496.25 | 690750.6875 | 280.0149 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-108 | 34702.8738 | 902502.75 | 690689.5625 | 271.5997 | 6 | 3 | 9.6955 | 8.6891 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.9954 | CUMPLE T<4h
VENT-109 | 34829.0784 | 902516.0625 | 690564.0625 | 281.2952 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-109 | 35045.971 | 902538.875 | 690348.375 | 266.4839 | 6 | 3 | 14.9902 | 10.8042 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.9417 | CUMPLE T<4h
VENT-110 | 35337.1559 | 902569.5625 | 690058.8125 | 281.4741 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-110 | 35486.2407 | 902585.3125 | 689910.5625 | 276.0502 | 6 | 3 | 7.6607 | 7.7237 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.1071 | CUMPLE T<4h
VENT-111 | 35569.1348 | 902594 | 689828.125 | 283.7109 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-111 | 35670.7676 | 902604.75 | 689727.0625 | 278.3898 | 6 | 3 | 5.3211 | 6.4371 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.9232 | CUMPLE T<4h
VENT-112 | 35768.0596 | 902615 | 689630.3125 | 283.6717 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-112 | 35820.4742 | 902620.5 | 689578.1875 | 272.454 | 6 | 3 | 11.2177 | 9.3463 | 3 | 7.019 | 10.76 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.6002 | CUMPLE T<4h
VENT-113 | 35886.7823 | 902627.5 | 689512.25 | 275.2999 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-113 | 36100.5951 | 902650 | 689299.625 | 268.7604 | 6 | 3 | 6.5395 | 7.1361 | 3 | 7.019 | 10.09 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.5664 | CUMPLE T<4h
VENT-114 | 36315.9811 | 902672.6875 | 689085.4375 | 270.67 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-114 | 36716.0252 | 902714.875 | 688687.625 | 257.7086 | 6 | 3 | 12.9614 | 10.0465 | 3 | 7.019 | 10.09 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.2445 | CUMPLE T<4h
VENT-115 | 36836.0039 | 902727.5 | 688568.3125 | 265.32 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-115 | 37008.3309 | 902728.875 | 688397.875 | 257.726 | 6 | 3 | 13.6845 | 10.323 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.4988 | CUMPLE T<4h
VENT-116 | 37099.5635 | 902699.375 | 688312.375 | 271.4105 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-116 | 37179.9845 | 902650.8125 | 688248.3125 | 256.5325 | 6 | 3 | 14.878 | 10.7637 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.9044 | CUMPLE T<4h
VENT-117 | 37230.3973 | 902619.1875 | 688209.0625 | 260.2433 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-117 | 37341.261 | 902547.5625 | 688124.5 | 255.8432 | 6 | 3 | 9.4755 | 8.59 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.9042 | CUMPLE T<4h
VENT-118 | 37484.2601 | 902451.75 | 688020.0625 | 265.3187 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-118 | 37660.0711 | 902301 | 687929.625 | 254.5542 | 6 | 3 | 10.7645 | 9.1556 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.4247 | CUMPLE T<4h
VENT-119 | 37841.6228 | 902135.4375 | 687855.75 | 257.0496 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-119 | 37903.5745 | 902077.5 | 687833.8125 | 254.5798 | 6 | 3 | 10.1032 | 8.8699 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.1618 | CUMPLE T<4h
VENT-120 | 38036.8233 | 902006.8125 | 687734.4375 | 264.683 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-120 | 38137.2629 | 901976.4375 | 687638.8125 | 255.4036 | 6 | 3 | 13.0977 | 10.0992 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.2929 | CUMPLE T<4h
VENT-121 | 38210.0376 | 901955.75 | 687569.125 | 268.5013 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-121 | 38280.4764 | 901946.375 | 687499.625 | 257.9715 | 6 | 3 | 10.5298 | 9.0552 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.3323 | CUMPLE T<4h
VENT-122 | 38355.6987 | 901935.5625 | 687425.375 | 264.2718 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-122 | 38434.7751 | 901920.875 | 687348.3125 | 253.164 | 6 | 3 | 12.3387 | 9.8022 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.0197 | CUMPLE T<4h
VENT-123 | 38531.086 | 901901.125 | 687254.125 | 265.5027 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-123 | 38618.564 | 901866.6875 | 687174 | 252.846 | 6 | 3 | 12.6567 | 9.9277 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.1351 | CUMPLE T<4h
VENT-124 | 38811.6806 | 901774.4375 | 687005.625 | 263.774 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-124 | 38935.8407 | 901738.3125 | 686887 | 250.2909 | 6 | 3 | 13.4831 | 10.2467 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.4287 | CUMPLE T<4h
VENT-125 | 39371.722 | 901612.375 | 686470.625 | 256.4491 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-125 | 39418.3286 | 901603.5625 | 686425 | 252.941 | 6 | 3 | 11.8799 | 9.6183 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.8504 | CUMPLE T<4h
VENT-126 | 39488.6563 | 901590.5 | 686356.125 | 264.8209 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-126 | 39568.1927 | 901586.6875 | 686276.6875 | 259.9009 | 6 | 3 | 4.9593 | 6.2144 | 3 | 7.019 | 9.38 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.7183 | CUMPLE T<4h
VENT-127 | 39693.2553 | 901590 | 686152.5 | 264.8602 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-127 | 39772.5098 | 901594.625 | 686074.1875 | 257.1995 | 6 | 3 | 7.6607 | 7.7237 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.1071 | CUMPLE T<4h
VENT-128 | 39925.4669 | 901590 | 685921.875 | 262.6234 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-128 | 40180.5382 | 901509.1875 | 685682.625 | 247.9521 | 6 | 3 | 14.6713 | 10.6887 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.8353 | CUMPLE T<4h
VENT-129 | 40427.125 | 901494.6875 | 685459.1875 | 262.4445 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-129 | 40554.4919 | 901566.1875 | 685355.125 | 252.7489 | 6 | 3 | 9.6956 | 8.6892 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.9954 | CUMPLE T<4h
VENT-130 | 40661.1337 | 901627.9375 | 685268.4375 | 261.252 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-130 | 40805.8237 | 901698.3125 | 685142.0625 | 254.0473 | 6 | 3 | 7.2047 | 7.4903 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.8923 | CUMPLE T<4h
VENT-131 | 40901.7741 | 901745.125 | 685058.3125 | 255.087 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-131 | 41066.3517 | 901827.125 | 684915.75 | 246.5959 | 6 | 3 | 8.4911 | 8.1315 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.4823 | CUMPLE T<4h
VENT-132 | 41135.9862 | 901866 | 684858.125 | 253.4433 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-133 | 41578.6389 | 902070.4375 | 684471.3125 | 248.4521 | 6 | 3 | 4.9912 | 6.2344 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.7366 | CUMPLE T<4h
VENT-133 | 41487.6539 | 902042.75 | 684557.9375 | 252.3773 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-133 | 41578.6389 | 902070.4375 | 684471.3125 | 248.4521 | 6 | 3 | 14.317 | 10.5588 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.7159 | CUMPLE T<4h
VENT-134 | 41700.1547 | 902106.4375 | 684355.5 | 262.7691 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-134 | 41778.9004 | 902151 | 684290.75 | 249.7097 | 6 | 3 | 14.7369 | 10.7126 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.8573 | CUMPLE T<4h
VENT-135 | 41895.1543 | 902198.375 | 684186.3125 | 264.4466 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-135 | 41997.6275 | 902199.625 | 684083.875 | 259.1742 | 6 | 3 | 5.6235 | 6.6175 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.0892 | CUMPLE T<4h
VENT-136 | 42102.8052 | 902193.25 | 683979.0625 | 264.7977 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-136 | 42212.7092 | 902179.4375 | 683870.3125 | 254.0409 | 6 | 3 | 10.7568 | 9.1523 | 3 | 7.019 | 8.92 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.4216 | CUMPLE T<4h
VENT-137 | 42368.1728 | 902117.125 | 683729.875 | 261.4273 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-137 | 42721.8263 | 902034.125 | 683387.375 | 244.7455 | 6 | 3 | 16.6818 | 11.3975 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.4876 | CUMPLE T<4h
VENT-138 | 42974.3359 | 901979.1875 | 683141.25 | 255.0061 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-138 | 43033.8948 | 901962.4375 | 683084.125 | 254.1495 | 6 | 3 | 2.7994 | 4.669 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.2962 | CUMPLE T<4h
VENT-139 | 43171.4219 | 901912.9375 | 682956.6875 | 256.9489 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-139 | 43292.7022 | 901854.8125 | 682850.3125 | 247.8172 | 6 | 3 | 11.8827 | 9.6194 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.8514 | CUMPLE T<4h
VENT-140 | 43546.3097 | 901724.8125 | 682632.75 | 259.6999 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-140 | 43610.3609 | 901679.375 | 682587.9375 | 258.855 | 6 | 3 | 3.5507 | 5.2583 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.8385 | CUMPLE T<4h
VENT-141 | 43847.3472 | 901659.5 | 682387.1875 | 262.4057 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-141 | 43943.768 | 901638 | 682293.4375 | 253.6019 | 6 | 3 | 8.8038 | 8.2799 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.6189 | CUMPLE T<4h
VENT-142 | 44051.8235 | 901648.375 | 682185.9375 | 259.5569 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-142 | 44151.8174 | 901688.0625 | 682094.9375 | 256.8688 | 6 | 3 | 3.6937 | 5.3632 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.935 | CUMPLE T<4h
VENT-143 | 44443.4185 | 901618.6875 | 681858.875 | 260.5625 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-143 | 44555.2121 | 901511.5 | 681827.9375 | 246.412 | 6 | 3 | 14.1505 | 10.4973 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.6592 | CUMPLE T<4h
VENT-144 | 44656.7793 | 901429.625 | 681773.625 | 254.2358 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-144 | 44695.9318 | 901406.625 | 681742 | 252.5468 | 6 | 3 | 7.6723 | 7.7295 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.1124 | CUMPLE T<4h
VENT-145 | 44953.9059 | 901287 | 681515.875 | 260.2191 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-145 | 45071.1475 | 901228.5 | 681414.5 | 259.461 | 6 | 3 | 4.4172 | 5.8649 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.3967 | CUMPLE T<4h
VENT-146 | 45133.2802 | 901189.375 | 681366.3125 | 263.8782 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-146 | 45328.0289 | 901058.3125 | 681223 | 248.8128 | 6 | 3 | 15.0654 | 10.8313 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.9666 | CUMPLE T<4h
VENT-147 | 45394.8297 | 901017.0625 | 681170.9375 | 258.6054 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-147 | 45500.2503 | 900945.125 | 681095.3125 | 254.6414 | 6 | 3 | 16.0988 | 11.1966 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.3027 | CUMPLE T<4h
VENT-148 | 45591.22 | 900882.8125 | 681029.25 | 270.7402 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-148 | 45649.6206 | 900842.75 | 680986.875 | 263.9366 | 6 | 3 | 15.1304 | 10.8546 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.988 | CUMPLE T<4h
VENT-149 | 45716.6887 | 900797.25 | 680937.8125 | 279.067 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-149 | 45777.9113 | 900754.625 | 680893.875 | 256.4525 | 6 | 3 | 22.8802 | 13.3481 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.2825 | CUMPLE T<4h
VENT-150 | 45934.7547 | 900648.875 | 680778.25 | 279.3327 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-150 | 46017.3794 | 900600.4375 | 680711.3125 | 276.0299 | 6 | 3 | 3.3028 | 5.0714 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.6666 | CUMPLE T<4h
VENT-151 | 46074.5835 | 900566.875 | 680665 | 278.8469 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-151 | 46126.8484 | 900535 | 680623.625 | 267.3817 | 6 | 3 | 11.4652 | 9.4489 | 3 | 7.019 | 8.5 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.6945 | CUMPLE T<4h
VENT-152 | 46175.5918 | 900505.875 | 680584.625 | 272.8713 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-152 | 46224.7895 | 900474.5 | 680547 | 266.778 | 6 | 3 | 6.0933 | 6.8884 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.3384 | CUMPLE T<4h
VENT-153 | 46276.536 | 900446.0625 | 680504.6875 | 272.6261 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-153 | 46309.3514 | 900438.375 | 680472.8125 | 269.4763 | 6 | 3 | 5.8029 | 6.7222 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.1855 | CUMPLE T<4h
VENT-154 | 46403.3955 | 900409.6875 | 680383.375 | 275.2792 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-154 | 46498.4505 | 900364.5625 | 680299.8125 | 270.1522 | 6 | 3 | 10.9742 | 9.2444 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.5063 | CUMPLE T<4h
VENT-155 | 46595.8692 | 900301.125 | 680226.3125 | 281.1264 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-155 | 46826.7972 | 900232.0625 | 680023.75 | 252.2498 | 6 | 3 | 28.8766 | 14.9956 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 13.7984 | CUMPLE T<4h
VENT-156 | 46910.7283 | 900182.3125 | 679956.1875 | 260.5101 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-156 | 46922.2542 | 900174.75 | 679947.5 | 256.2316 | 6 | 3 | 15.9205 | 11.1344 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.2455 | CUMPLE T<4h
VENT-157 | 46995.1253 | 900130.625 | 679889.9375 | 272.1521 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-157 | 47063.7829 | 900105.6875 | 679826.1875 | 255.4101 | 6 | 3 | 17.6872 | 11.736 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.799 | CUMPLE T<4h
VENT-158 | 47134.8898 | 900085.5 | 679758.125 | 273.0973 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-158 | 47385.4297 | 899988.375 | 679527.3125 | 250.6184 | 6 | 3 | 30.3314 | 15.3687 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 14.1417 | CUMPLE T<4h
VENT-159 | 47630.0585 | 899884.75 | 679306.25 | 280.9498 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-159 | 47724.8062 | 899847.8125 | 679219.25 | 269.4662 | 6 | 3 | 11.4836 | 9.4565 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.7015 | CUMPLE T<4h
VENT-160 | 47794.526 | 899829.875 | 679152.25 | 279.7277 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-160 | 48062.8562 | 899785.25 | 678889.125 | 250.0434 | 6 | 3 | 29.6843 | 15.2038 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 13.99 | CUMPLE T<4h
VENT-161 | 48102.3977 | 899784.8125 | 678849.625 | 256.4695 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-161 | 48226.7835 | 899807.9375 | 678730.375 | 249.096 | 6 | 3 | 8.9091 | 8.3293 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.6643 | CUMPLE T<4h
VENT-162 | 48474.0284 | 899838 | 678486.5 | 258.0051 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-162 | 48553.605 | 899865.1875 | 678411.875 | 246.9815 | 6 | 3 | 11.0236 | 9.2651 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.5254 | CUMPLE T<4h
VENT-163 | 48650.7243 | 899892.875 | 678319.5 | 251.7186 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-163 | 48779.8775 | 899895.375 | 678193.25 | 246.7159 | 6 | 3 | 16.9276 | 11.4812 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.5646 | CUMPLE T<4h
VENT-164 | 49032.5936 | 899763.375 | 677985 | 263.6435 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-164 | 49052.6349 | 899758.75 | 677965.5 | 261.6049 | 6 | 3 | 8.6873 | 8.2249 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.5683 | CUMPLE T<4h
VENT-165 | 49219.1939 | 899716.25 | 677804.5625 | 270.2922 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-165 | 49237.7788 | 899711.875 | 677786.5 | 269.088 | 6 | 3 | 17.6788 | 11.7332 | 3 | 7.019 | 7.85 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.7965 | CUMPLE T<4h
VENT-166 | 49585.1724 | 899610.4375 | 677458.6875 | 286.7668 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-166 | 49827.9128 | 899595.125 | 677242.8125 | 269.8112 | 6 | 3 | 16.9556 | 11.4907 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 10.5733 | CUMPLE T<4h
VENT-167 | 50022.7639 | 899628 | 677054.8125 | 279.6581 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-167 | 50062.6131 | 899613.5 | 677018 | 274.0771 | 6 | 3 | 5.581 | 6.5924 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.0661 | CUMPLE T<4h
VENT-168 | 50101.4766 | 899581.25 | 676997.5625 | 278.386 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-168 | 50152.7312 | 899534.4375 | 676977 | 269.8731 | 6 | 3 | 8.5129 | 8.142 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.4919 | CUMPLE T<4h
VENT-169 | 50398.6256 | 899392.9375 | 676781.875 | 277.0554 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-169 | 50487.7136 | 899337.3125 | 676714.1875 | 270.726 | 6 | 3 | 13.5781 | 10.2828 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.4618 | CUMPLE T<4h
VENT-170 | 50834.0495 | 899197.375 | 676435.875 | 284.3041 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-170 | 50958.7849 | 899164.25 | 676317.75 | 272.4072 | 6 | 3 | 11.8969 | 9.6251 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.8567 | CUMPLE T<4h
VENT-171 | 51032.4799 | 899124.25 | 676255.9375 | 274.9441 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-171 | 51111.9223 | 899072.625 | 676196.0625 | 268.7639 | 6 | 3 | 6.1802 | 6.9373 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.3835 | CUMPLE T<4h
VENT-172 | 51228.433 | 898994.25 | 676110 | 273.1384 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-172 | 51289.5451 | 898952.9375 | 676065.25 | 266.7914 | 6 | 3 | 7.5442 | 7.6647 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 7.0528 | CUMPLE T<4h
VENT-173 | 51438.3461 | 898906.5 | 675925.1875 | 274.3356 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-173 | 51559.7872 | 898860.0625 | 675813.0625 | 250.6308 | 6 | 3 | 23.7048 | 13.5865 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 12.5018 | CUMPLE T<4h
VENT-174 | 51756.9302 | 898819.125 | 675628.4375 | 272.7458 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-174 | 51804.5572 | 898822.1875 | 675581.4375 | 269.4265 | 6 | 3 | 3.5994 | 5.2943 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 4.8716 | CUMPLE T<4h
VENT-175 | 51846.8768 | 898808.0625 | 675541.625 | 273.0259 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-175 | 51910.1507 | 898778.75 | 675485.75 | 259.2775 | 6 | 3 | 13.7484 | 10.347 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.521 | CUMPLE T<4h
VENT-176 | 51977.6838 | 898754.25 | 675423.125 | 267.7948 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-176 | 52049.0317 | 898733.625 | 675355.25 | 255.4164 | 6 | 3 | 12.8858 | 10.0172 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.2175 | CUMPLE T<4h
VENT-177 | 52130.8811 | 898697.0625 | 675282.75 | 268.3022 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-177 | 52258.3409 | 898656 | 675162.1875 | 247.5462 | 6 | 3 | 20.756 | 12.7134 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.6984 | CUMPLE T<4h
VENT-178 | 52409.9019 | 898601.75 | 675020.8125 | 262.081 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-178 | 52537.3217 | 898537.8125 | 674911.875 | 243.2324 | 6 | 3 | 18.8486 | 12.1152 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 11.1479 | CUMPLE T<4h
VENT-179 | 52679.3145 | 898457.6875 | 674795.8125 | 261.7254 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-179 | 52794.7913 | 898438.875 | 674682.4375 | 246.9705 | 6 | 3 | 14.7549 | 10.7191 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 9.8633 | CUMPLE T<4h
VENT-180 | 52913.9743 | 898396.25 | 674571.25 | 251.2156 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-180 | 53014.0084 | 898365.1875 | 674476.1875 | 239.2879 | 6 | 3 | 11.9277 | 9.6376 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.8682 | CUMPLE T<4h
VENT-181 | 53293.9481 | 898265.9375 | 674214.625 | 244.2157 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-181 | 53368.1175 | 898233.5625 | 674148 | 238.292 | 6 | 3 | 5.9237 | 6.7918 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.2496 | CUMPLE T<4h
VENT-182 | 53474.4959 | 898177.75 | 674057.5 | 244.0157 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-182 | 53625.7989 | 898102.25 | 673927.5 | 237.007 | 6 | 3 | 7.0087 | 7.3877 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.7979 | CUMPLE T<4h
VENT-183 | 53970.2587 | 898035.6875 | 673590.625 | 240.0748 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-183 | 54127.9567 | 898025.625 | 673433.25 | 235.9635 | 6 | 3 | 4.1113 | 5.6582 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.2065 | CUMPLE T<4h
VENT-184 | 54226.0455 | 898019.25 | 673335.375 | 238.495 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-184 | 54245.6414 | 898018.125 | 673315.8125 | 236.897 | 6 | 3 | 4.7533 | 6.084 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.5983 | CUMPLE T<4h
VENT-185 | 54332.3795 | 898012.625 | 673229.25 | 241.6503 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-185 | 54859.8584 | 898021.4375 | 672702.625 | 234.2923 | 6 | 3 | 7.358 | 7.5695 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.9652 | CUMPLE T<4h
VENT-186 | 54940.4119 | 898029.875 | 672622.75 | 237.3014 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-186 | 55400.2637 | 898180.875 | 672191.5625 | 230.5349 | 6 | 3 | 6.7665 | 7.2589 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 6.6794 | CUMPLE T<4h
VENT-187 | 55441.4995 | 898201.25 | 672156.5625 | 231.601 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-187 | 55448.3816 | 898206.5625 | 672152.1875 | 230.8232 | 6 | 3 | 0.7778 | 2.4611 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 2.2646 | CUMPLE T<4h
VENT-188 | 55774.5728 | 898419.375 | 671906.4375 | 230.8128 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-188 | 56620.6696 | 898515.4375 | 671087 | 230.2051 | 6 | 3 | 0.9133 | 2.6668 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 2.4539 | CUMPLE T<4h
VENT-189 | 56655.2538 | 898508.5625 | 671053.125 | 231.1184 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-189 | 56831.8427 | 898455.9375 | 670884.8125 | 231.0201 | 6 | 3 | 0.0983 | 0.87492 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 0.80507 | CUMPLE T<4h
VENT-190 | 56940.982 | 898421.125 | 670781.375 | 230.9564 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-190 | 57459.8261 | 898258.75 | 670288.625 | 230.0171 | 6 | 3 | 10.6837 | 9.1212 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 8.393 | CUMPLE T<4h
VENT-191 | 58008.945 | 897915.9375 | 669939 | 240.7008 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-191 | 58087.7966 | 897839.875 | 669920.875 | 231.963 | 4 | 3 | 8.7378 | 8.2488 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 3.5037 | CUMPLE T<4h
VENT-192 | 58171.2121 | 897761.25 | 669893.3125 | 240.041 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-192 | 58325.7265 | 897611.625 | 669856.6875 | 231.4349 | 4 | 3 | 9.9845 | 8.8177 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 3.7453 | CUMPLE T<4h
VENT-193 | 58407.7766 | 897535.375 | 669826.9375 | 241.4194 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-193 | 58513.6021 | 897441 | 669779.1875 | 237.8756 | 4 | 3 | 22.9584 | 13.3709 | 3 | 7.019 | 7.08 |  | CUMPLE Qs<Qd | 5.6793 | CUMPLE T<4h
VENT-194 | 58809.6469 | 897148.1875 | 669766.0625 | 260.834 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
RAMAL VEREDA ALTO RIECITO
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO | Tiempo (s) | CRITERIO | 1 | 2 | 3 | 4
PUR-200 | 222.7036 | 902031.8179 | 715576.4928 | 289.48 | 2 | 2 | 13.45 | 10.2341 | 3 | 0.007019 | 0.28 |  | CUMPLE Qs<Qd | 2.6285 | CUMPLE T<4h | 0.00071631 | 0.0023397 | 0.0051022 | 0.0083323
VENT-190 | 382.6039 | 902184.0101 | 715535.6031 | 302.93 | [7 empty] | 4.6794e-07 | 1
PUR-201 | 739.6193 | 902538.8198 | 715555.9236 | 290.33 | 2 | 2 | 28.87 | 14.9939 | 3 | 0.007019 | 0.28 |  | CUMPLE Qs<Qd | 3.8509 | CUMPLE T<4h
PUR-202 | 1163.2619 | 902660.2367 | 715152.7169 | 289.2 | 2 | 2 | 30 | 15.2845 | 3 | 0.007019 | 0.28 |  | CUMPLE Qs<Qd | 3.9256 | CUMPLE T<4h
VENT-191 | 1492.1258 | 902889.536 | 714922.031 | 319.2 | [7 empty] | 4.6794e-07 | 1
PUR-203 | 1759.7246 | 903126.2302 | 714893.5024 | 299.2 | 2 | 2 | 28.35 | 14.8582 | 3 | 0.007019 | 0.28 |  | CUMPLE Qs<Qd | 3.8161 | CUMPLE T<4h
VENT-192 | 2376.7982 | 903721.9562 | 715044.6932 | 327.55 | [7 empty] | 0 | 1
RAMAL VEREDA EL EDEN
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
PUR-204 | 13.1006 | 902829.2169 | 713894.7457 | 320.28 | 2 | 2 | 4.21 | 5.7257 | 3 | 7.019 | 0.13 |  | 2 | 1.4706 | CUMPLE T<4h
VENT-193 | 318.2133 | 902573.5161 | 713728.4438 | 318.65 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-205 | 711.9193 | 902180.5844 | 713703.7656 | 299.2 | 2 | 2 | 19.45 | 12.3069 | 3 | 7.019 | 0.13 |  | 2 | 3.1608 | CUMPLE T<4h
VENT-194 | 1257.9949 | 901661.0173 | 713833.8184 | 305.14 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-206 | 1572.8032 | 901352.4137 | 713896.0121 | 300.23 | 2 | 2 | 5.94 | 6.8012 | 3 | 7.019 | 0.13 |  | 2 | 1.7468 | CUMPLE T<4h
VENT-195 | 1694.2555 | 901236.1031 | 713930.9762 | 306.17 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-207 | 2074.0405 | 900862.7067 | 713873.8925 | 285.61 | 2 | 2 | 20.56 | 12.6532 | 3 | 7.019 | 0.13 |  | 2 | 3.2498 | CUMPLE T<4h
VENT-196 | 2233.9044 | 900702.8504 | 713875.4492 | 299.67 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-208 | 2443.1848 | 900504.8012 | 713807.8118 | 296.48 | 2 | 2 | 5.52 | 6.5563 | 3 | 7.019 | 0.13 |  | 2 | 1.6839 | CUMPLE T<4h
VENT-197 | 2853.0788 | 900121.2472 | 713663.2456 | 302 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-209 | 3559.4224 | 899442.8407 | 713479.7588 | 269.2 | 2 | 2 | 32.8 | 15.9818 | 3 | 7.019 | 0.13 |  | 2 | 4.1047 | CUMPLE T<4h
RAMAL VEREDA 12 DE OCTUBRE 2
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO | 1 | 2 | 3 | 4
VENT-198 | 20.0457 | 903149.9375 | 713289.75 | 328.16 | [7 empty] | 0.0010159 | 2 |  |  | 0.00071631 | 0.0023397 | 0.0051022 | 0.0083323
PUR-210 | 51.3738 | 903180.6517 | 713283.5783 | 310.26 | 3 | 3 | 17.9 | 11.8064 | 3 | 15.2384 | 0.43 |  | 3 | 3.0323 | CUMPLE T<4h
VENT-199 | 125.5136 | 903249.3067 | 713255.5925 | 314.97 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-211 | 232.6339 | 903348.5023 | 713215.1575 | 313.48 | 3 | 3 | 8.22 | 8.0007 | 3 | 15.2384 | 0.43 |  | 3 | 2.0548 | CUMPLE T<4h
VENT-200 | 419.3333 | 903521.3898 | 713144.6835 | 321.7 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-212 | 641.1879 | 903726.8317 | 713060.9394 | 309.2 | 3 | 3 | 12.5 | 9.8661 | 3 | 15.2384 | 0.43 |  | 3 | 2.5339 | CUMPLE T<4h
VENT-201 | 817.7858 | 903890.365 | 712994.2785 | 314.66 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-213 | 979.4853 | 904040.1021 | 712933.2413 | 301.49 | 3 | 3 | 13.17 | 10.127 | 3 | 15.2384 | 0.43 |  | 3 | 2.601 | CUMPLE T<4h
VENT-202 | 1225.1664 | 904267.6079 | 712840.5034 | 310.41 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-214 | 1339.5248 | 904373.5061 | 712797.3362 | 307.03 | 3 | 3 | 26.09 | 14.2537 | 3 | 15.2384 | 0.43 |  | 3 | 3.6608 | CUMPLE T<4h
VENT-204 | 1800.5115 | 904800.3893 | 712623.3263 | 333.12 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-216 | 1951.9353 | 904940.6109 | 712566.1679 | 309.2 | 3 | 3 | 23.92 | 13.6481 | 3 | 15.2384 | 0.43 |  | 3 | 3.5053 | CUMPLE T<4h
RAMAL VEREDA 12 DE OCTUBRE 1
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-205 | 19.9738 | 902612.1875 | 712476.375 | 312.6897 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-217 | 38.5198 | 902625.2179 | 712463.1779 | 291.4 | 3 | 3 | 21.2897 | 12.8758 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 3.3069 | CUMPLE T<4h
VENT-206 | 192.0423 | 902710.8327 | 712335.9174 | 299.2 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-218 | 363.3694 | 902804.3452 | 712192.3612 | 299.87 | 3 | 3 | 25.92 | 14.2072 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 3.6489 | CUMPLE T<4h
VENT-207 | 568.297 | 902916.1973 | 712020.6509 | 325.79 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-219 | 660.7276 | 902965.3855 | 711943.9746 | 320.39 | 3 | 3 | 8.81 | 8.2828 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 2.1273 | CUMPLE T<4h
VENT-208 | 751.2618 | 903054.5279 | 711928.1607 | 329.2 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-220 | 876.1897 | 903149.6019 | 711847.1181 | 321.65 | 3 | 3 | 7.55 | 7.6677 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 1.9693 | CUMPLE T<4h
VENT-209 | 972.7719 | 903202.9363 | 711766.5975 | 329.2 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-221 | 1181.3563 | 903405.1932 | 711749.4093 | 327.22 | 3 | 3 | 1.98 | 3.9267 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 1.0085 | CUMPLE T<4h
VENT-210 | 1525.5973 | 903626.2117 | 711510.7968 | 329.2 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-222 | 1834.2764 | 903922.2707 | 711547.7358 | 325.23 | 3 | 3 | 7.99 | 7.8879 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 2.0259 | CUMPLE T<4h
VENT-211 | 1961.0541 | 904002.3602 | 711449.4593 | 333.22 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-223 | 2339.674 | 904337.0503 | 711443.9649 | 324.08 | 3 | 3 | 9.14 | 8.4365 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 2.1668 | CUMPLE T<4h
VENT-212 | 2399.8388 | 904385.768 | 711479.2693 | 326.66 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-224 | 2857.1396 | 904819.8636 | 711372.6704 | 314.95 | 3 | 3 | 12.79 | 9.9799 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 2.5632 | CUMPLE T<4h
VENT-213 | 3160.5995 | 905044.6015 | 711196.876 | 327.74 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-225 | 3523.7013 | 905134.4667 | 710845.0704 | 303.27 | 3 | 3 | 24.47 | 13.8041 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 3.5453 | CUMPLE T<4h
VENT-214 | 3740.1733 | 905188.042 | 710635.3329 | 317.27 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-226 | 3846.1054 | 905214.2594 | 710532.6964 | 309.52 | 3 | 3 | 7.75 | 7.7686 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 1.9952 | CUMPLE T<4h
VENT-215 | 3985.689 | 905248.8054 | 710397.4553 | 317.01 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-227 | 4083.4774 | 905273.0073 | 710302.7091 | 313.26 | 3 | 3 | 6.29 | 6.9987 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 1.7975 | CUMPLE T<4h
VENT-216 | 4176.4599 | 905296.0198 | 710212.6193 | 319.55 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
PUR-228 | 4276.4006 | 905320.7544 | 710115.7879 | 309.2 | 3 | 3 | 40 | 17.649 | 3 | 1.5238 | 0.34 |  | 3 | 4.5328 | CUMPLE T<4h
VENT-217 | 4837.2001 | 905459.5483 | 709572.435 | 349.2 | [7 empty] | 0.00010159 | 1
RAMAL VEREDA RISARALDA
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-218 | 19.9965 | 902417.3174 | 712184.7368 | 336.91 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-230 | 67.7249 | 902443.8952 | 712145.0932 | 323.132 | 2 | 2 | 13.778 | 10.3582 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 2.6603 | CUMPLE T<4h
VENT-219 | 427.7049 | 902649.4697 | 711849.5857 | 327.2307 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-231 | 747.7149 | 902832.2185 | 711586.8895 | 320.849 | 2 | 2 | 6.3817 | 7.0495 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 1.8105 | CUMPLE T<4h
VENT-220 | 974.6249 | 902961.8005 | 711400.6191 | 323.9942 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-232 | 1237.4649 | 903111.9011 | 711184.8538 | 319.0198 | 2 | 2 | 4.9744 | 6.2239 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 1.5985 | CUMPLE T<4h
VENT-221 | 1494.5449 | 903258.7123 | 710973.8169 | 317.887 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-233 | 1787.4749 | 903425.9965 | 710733.3507 | 316.816 | 2 | 2 | 1.556 | 3.4809 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 0.89401 | CUMPLE T<4h
VENT-222 | 1792.5449 | 903406.0489 | 710762.0247 | 318.372 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
VENT-223 | 1897.4249 | 903488.7858 | 710643.0927 | 316.158 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-234 | 2168.7849 | 903643.752 | 710420.3333 | 309.525 | 2 | 2 | 6.633 | 7.187 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 1.8458 | CUMPLE T<4h
VENT-224 | 2572.5649 | 903874.3395 | 710088.8704 | 312.5223 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-235 | 2714.4049 | 903955.3403 | 709972.4339 | 307.5233 | 2 | 2 | 4.999 | 6.2392 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 1.6024 | CUMPLE T<4h
VENT-225 | 3053.3049 | 904148.8767 | 709694.231 | 309.2735 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-236 | 3273.2349 | 904274.4726 | 709513.6905 | 304.861 | 2 | 2 | 4.4125 | 5.8618 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 1.5055 | CUMPLE T<4h
VENT-226 | 3489.1349 | 904397.7671 | 709336.4582 | 307.0672 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-237 | 3747.5949 | 904545.3664 | 709124.2884 | 300.5728 | 2 | 2 | 6.4944 | 7.1115 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 1.8265 | CUMPLE T<4h
VENT-227 | 4168.3049 | 904785.6221 | 708778.9276 | 304.9502 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-238 | 4596.9349 | 905030.4008 | 708427.0653 | 289.255 | 2 | 2 | 15.6952 | 11.0554 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 2.8394 | CUMPLE T<4h
VENT-228 | 4884.9349 | 905194.8695 | 708190.6461 | 294.6654 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-239 | 5430.1549 | 905506.2295 | 707743.0751 | 282.796 | 2 | 2 | 11.8694 | 9.614 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 2.4692 | CUMPLE T<4h
VENT-229 | 5790.1549 | 905711.8155 | 707447.5511 | 288.1346 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-240 | 6084.3858 | 905879.842 | 707206.0177 | 278.323 | 2 | 2 | 9.8116 | 8.741 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 2.245 | CUMPLE T<4h
VENT-230 | 6315.5057 | 906011.8282 | 707016.2914 | 280.0545 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-241 | 6644.2157 | 906199.5453 | 706746.4534 | 275.131 | 2 | 2 | 5.7857 | 6.7122 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 1.7239 | CUMPLE T<4h
VENT-231 | 6788.1857 | 906281.7626 | 706628.2684 | 280.9167 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-242 | 7146.0758 | 906486.1436 | 706334.4765 | 270.806 | 2 | 2 | 10.1107 | 8.8732 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 2.2789 | CUMPLE T<4h
VENT-232 | 7352.0757 | 906603.7844 | 706165.3712 | 275.1381 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-243 | 7751.8158 | 906832.0648 | 705837.2246 | 268.68 | 2 | 2 | 59.17 | 21.4655 | 3 | 7.019 | 1.23 |  | 2 | 5.513 | CUMPLE T<4h
VENT-233 | 8333.9759 | 907396.0575 | 705692.925 | 327.85 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
RAMAL VEREDA RIECITO MEDIO
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-234 | 14.1483 | 902300.1323 | 711663.5589 | 332.7429 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-244 | 208.0145 | 902138.4717 | 711556.5544 | 317.29 | 3 | 3 | 15.4529 | 10.9697 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 2.8174 | CUMPLE T<4h
VENT-235 | 373.9305 | 902080.2825 | 711401.177 | 323.24 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-245 | 600.9229 | 901945.1379 | 711218.7997 | 311.39 | 3 | 3 | 11.85 | 9.6061 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 2.4672 | CUMPLE T<4h
VENT-236 | 853.5804 | 901701.4962 | 711151.9075 | 320.38 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-246 | 1240.6633 | 901420.8104 | 710911.8974 | 305.46 | 3 | 3 | 14.92 | 10.7789 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 2.7684 | CUMPLE T<4h
VENT-237 | 1728.2414 | 901365.3385 | 710427.768 | 308.77 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-247 | 2151.8726 | 900996.3048 | 710359.4132 | 279.2 | 3 | 3 | 29.57 | 15.1745 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 3.8973 | CUMPLE T<4h
VENT-238 | 2364.8125 | 900787.1624 | 710319.3781 | 300.95 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-248 | 2686.7926 | 900467.5306 | 710280.5616 | 285.18 | 3 | 3 | 15.77 | 11.0817 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 2.8461 | CUMPLE T<4h
VENT-239 | 2826.3863 | 900327.9425 | 710281.8118 | 297.72 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-249 | 3073.3192 | 900081.1826 | 710291.0546 | 293.41 | 3 | 3 | 15.79 | 11.0887 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 2.8479 | CUMPLE T<4h
VENT-240 | 3628.2367 | 899531.9033 | 710218.0647 | 309.2 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-250 | 4274.6766 | 898890.9019 | 710300.2543 | 269.2 | 3 | 3 | 40 | 17.649 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 4.5328 | CUMPLE T<4h
VENT-241 | 4509.7637 | 898667.2726 | 710227.7565 | 272.48 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-251 | 4786.7752 | 898525.6123 | 709989.7067 | 269.92 | 3 | 3 | 3.28 | 5.0539 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 1.298 | CUMPLE T<4h
VENT-242 | 5134.0612 | 898377.0878 | 709696.4003 | 273.2 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-252 | 5493.3072 | 898098.1851 | 709469.9695 | 272.06 | 3 | 3 | 15.84 | 11.1063 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 2.8524 | CUMPLE T<4h
VENT-243 | 5673.8098 | 897943.3318 | 709377.2244 | 287.9 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-253 | 7016.5691 | 897045.8524 | 709851.503 | 260.51 | 3 | 3 | 27.39 | 14.6045 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 3.7509 | CUMPLE T<4h
VENT-244 | 7918.0802 | 896413.4846 | 710469.7301 | 282.81 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-255 | 8609.8688 | 896103.244 | 711087.7959 | 259.2 | 3 | 3 | 23.61 | 13.5593 | 3 | 15.2384 | 0.34 |  | 3 | 3.4825 | CUMPLE T<4h
RAMAL VEREDA VALLE BONITO
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-246 | 20.0669 | 903022.8823 | 707378.22 | 307.2122 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
VENT-247 | 502.3777 | 903478.3258 | 707232.6369 | 312.83 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-257 | 899.0121 | 903728.2768 | 706994.3249 | 280.43 | 2 | 2 | 32.4 | 15.8841 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 4.0796 | CUMPLE T<4h
VENT-248 | 1078.0202 | 903906.8912 | 706982.4596 | 298.4 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-258 | 1399.5169 | 904176.6747 | 706815.0328 | 279.2 | 2 | 2 | 19.2 | 12.2276 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 3.1404 | CUMPLE T<4h
VENT-249 | 1700.0039 | 904419.2658 | 706723.6238 | 286.45 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-259 | 2019.5758 | 904706.4303 | 706826.1431 | 279.85 | 2 | 2 | 9.35 | 8.5329 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 2.1915 | CUMPLE T<4h
VENT-250 | 2339.0423 | 905004.051 | 706711.4376 | 289.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-260 | 2557.0652 | 905221.3509 | 706693.6962 | 283.45 | 2 | 2 | 5.75 | 6.6915 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 1.7186 | CUMPLE T<4h
VENT-251 | 2751.545 | 905405.4989 | 706631.1508 | 288.95 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-261 | 3075.527 | 905715.8833 | 706561.3513 | 279.2 | 2 | 2 | 9.75 | 8.7135 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 2.2379 | CUMPLE T<4h
RAMAL VEREDA ESPERANZA
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
PUR-262 | 231.2868 | 902524.1867 | 705303.3664 | 271.51 | 2 | 2 | 25.42 | 14.0695 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 3.6135 | CUMPLE T<4h
VENT-253 | 465.914 | 902299.4381 | 705368.0664 | 291.73 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-263 | 741.3947 | 902054.5498 | 705464.8312 | 280.18 | 2 | 2 | 11.55 | 9.4838 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 2.4357 | CUMPLE T<4h
VENT-254 | 1095.937 | 901715.6804 | 705569.0797 | 286.14 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-264 | 2150.8073 | 900690.825 | 705328.5458 | 269.2 | 2 | 2 | 16.94 | 11.4854 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 2.9498 | CUMPLE T<4h
VENT-255 | 2485.1479 | 900358.6025 | 705290.971 | 279.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-265 | 2681.2346 | 900166.7927 | 705331.7015 | 269.2 | 2 | 2 | 13 | 10.0615 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 2.5841 | CUMPLE T<4h
VENT-256 | 2913.2989 | 899950.0541 | 705248.7665 | 282.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-266 | 3233.0182 | 899633.5115 | 705293.7243 | 275.05 | 2 | 2 | 7.15 | 7.4618 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 1.9164 | CUMPLE T<4h
VENT-257 | 3422.1038 | 899481.5992 | 705181.1364 | 282.05 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-267 | 3611.2887 | 899294.7916 | 705151.239 | 283.01 | 2 | 2 | 17.94 | 11.8196 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 3.0356 | CUMPLE T<4h
VENT-258 | 3904.5598 | 899015.5399 | 705112.8608 | 300.95 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-268 | 4009.2748 | 898911.1394 | 705120.9716 | 300.48 | 2 | 2 | 2.49 | 4.4034 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 1.1309 | CUMPLE T<4h
VENT-259 | 4203.3893 | 898733.6366 | 705042.4023 | 302.97 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-270 | 4529.5102 | 898527.8317 | 704791.8376 | 290.89 | 2 | 2 | 12.08 | 9.6989 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 2.491 | CUMPLE T<4h
VENT-260 | 4661.5003 | 898453.3254 | 704682.8871 | 293.03 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-271 | 4740.2952 | 898453.692 | 704604.0931 | 286.28 | 2 | 2 | 6.75 | 7.2501 | 3 | 7.019 | 1.2 |  | 2 | 1.8621 | CUMPLE T<4h
VENT-261 | 4965.4198 | 898492.592 | 704382.3896 | 287.27 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
RAMAL VEREDA CENTRO INDIGENA
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-262 | 20.0242 | 902798.876 | 705132.5473 | 295.81 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-273 | 215.6895 | 902991.4637 | 705098.0484 | 280.07 | 2 | 2 | 15.74 | 11.0711 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.8434 | CUMPLE T<4h
VENT-263 | 376.4762 | 903149.6137 | 705069.0499 | 286.72 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-274 | 507.3271 | 903278.319 | 705045.4504 | 280.98 | 2 | 2 | 5.74 | 6.6857 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 1.7171 | CUMPLE T<4h
VENT-264 | 597.4073 | 903366.9221 | 705029.2041 | 281.22 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-275 | 645.6514 | 903414.375 | 705020.5031 | 279.2 | 2 | 2 | 14.26 | 10.5378 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.7064 | CUMPLE T<4h
VENT-265 | 818.6385 | 903584.5254 | 704989.3042 | 293.46 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-276 | 912.4387 | 903676.7874 | 704972.387 | 288.26 | 2 | 2 | 12.92 | 10.0305 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.5762 | CUMPLE T<4h
VENT-266 | 1170.4695 | 903930.587 | 704925.8501 | 301.18 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-278 | 1325.7443 | 904083.3156 | 704897.8457 | 289.2 | 2 | 2 | 20 | 12.4797 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 3.2052 | CUMPLE T<4h
VENT-267 | 1510.243 | 904264.7888 | 704864.5707 | 309.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-279 | 1740.8743 | 904491.6382 | 704822.9754 | 291.29 | 2 | 2 | 17.91 | 11.8097 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 3.0331 | CUMPLE T<4h
VENT-268 | 1866.8169 | 904615.5156 | 704800.2612 | 299.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-280 | 2005.7052 | 904752.1264 | 704775.2122 | 283.32 | 2 | 2 | 15.88 | 11.1203 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.856 | CUMPLE T<4h
VENT-269 | 2131.6238 | 904875.9801 | 704752.5023 | 299.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-281 | 2591.2021 | 905328.0221 | 704669.6156 | 292.19 | 2 | 2 | 7.01 | 7.3884 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 1.8976 | CUMPLE T<4h
VENT-270 | 2830.6223 | 905563.5163 | 704626.4352 | 292.66 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-282 | 3071.7836 | 905800.7229 | 704582.9409 | 289.2 | 2 | 2 | 20 | 12.4797 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 3.2052 | CUMPLE T<4h
VENT-271 | 3434.5721 | 906157.5624 | 704517.5106 | 309.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-283 | 3654.6284 | 906374.0101 | 704477.8226 | 310.54 | 2 | 2 | 2.74 | 4.6192 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 1.1864 | CUMPLE T<4h
VENT-272 | 3866.0428 | 906581.9577 | 704439.6932 | 313.28 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-284 | 4072.3757 | 906784.9072 | 704402.4802 | 309.2 | 2 | 2 | 4.08 | 5.6366 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 1.4477 | CUMPLE T<4h
VENT-273 | 4192.0859 | 906902.6543 | 704380.89 | 309.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
RAMAL VEREDA TRES ESQUINAS
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-274 | 20.0289 | 902963.1431 | 704639.3286 | 299.275 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-285 | 227.473 | 903164.1283 | 704587.9671 | 279.22 | 4 | 4 | 25.96 | 14.2181 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.6517 | CUMPLE T<4h
VENT-275 | 414.963 | 903348.0111 | 704551.3665 | 305.18 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-286 | 1201.023 | 904118.9479 | 704397.9168 | 283.35 | 4 | 4 | 26.8 | 14.4463 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.7103 | CUMPLE T<4h
VENT-277 | 1819.613 | 904660.0351 | 704116.7511 | 310.15 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-287 | 1897.543 | 904733.9783 | 704141.3578 | 305.02 | 4 | 4 | 5.13 | 6.3205 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 1.6233 | CUMPLE T<4h
VENT-278 | 2120.1929 | 904945.2377 | 704211.6605 | 307.42 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-288 | 2463.6129 | 905146.5977 | 703933.4674 | 288.99 | 4 | 4 | 23.3 | 13.47 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.4595 | CUMPLE T<4h
VENT-279 | 2679.5429 | 905328.0436 | 703816.4069 | 312.29 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-289 | 3494.9729 | 906013.2491 | 703374.3441 | 301.31 | 4 | 4 | 10.98 | 9.2468 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.3749 | CUMPLE T<4h
VENT-280 | 3545.3029 | 906046.1941 | 703336.295 | 311.05 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-290 | 3692.0529 | 906142.2536 | 703225.3529 | 298.14 | 4 | 4 | 21.95 | 13.074 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.3578 | CUMPLE T<4h
VENT-281 | 3852.6329 | 906284.3562 | 703150.568 | 320.09 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-291 | 4195.0129 | 906587.3397 | 702991.1156 | 294.08 | 4 | 4 | 29.17 | 15.0716 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.8709 | CUMPLE T<4h
VENT-282 | 4969.213 | 907187.1963 | 702564.8864 | 323.25 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-292 | 5703.823 | 907858.3523 | 702266.2203 | 285.42 | 4 | 4 | 37.83 | 17.1636 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 4.4082 | CUMPLE T<4h
VENT-283 | 5791.7929 | 907945.6001 | 702254.9718 | 297.21 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-293 | 5872.3729 | 908025.7717 | 702262.2991 | 284.19 | 4 | 4 | 13.02 | 10.0692 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.5861 | CUMPLE T<4h
VENT-284 | 5959.203 | 908111.5706 | 702275.641 | 295.1 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-294 | 6104.103 | 908247.5977 | 702325.5673 | 286.15 | 4 | 4 | 8.95 | 8.3484 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.1441 | CUMPLE T<4h
VENT-285 | 6188.6349 | 908328.8479 | 702310.4191 | 291.13 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-295 | 6226.915 | 908361.4801 | 702290.4065 | 286.28 | 4 | 4 | 12.08 | 9.6989 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.491 | CUMPLE T<4h
VENT-286 | 6404.4749 | 908512.8426 | 702197.5791 | 298.36 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-296 | 6454.2149 | 908555.2439 | 702171.5753 | 286.22 | 4 | 4 | 31.94 | 15.7709 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 4.0505 | CUMPLE T<4h
VENT-287 | 7015.975 | 909000.5931 | 701860.794 | 318.16 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-297 | 7075.115 | 909059.2998 | 701867.9399 | 316.21 | 4 | 4 | 1.95 | 3.8968 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 1.0008 | CUMPLE T<4h
VENT-288 | 7285.405 | 909253.6679 | 701805.1893 | 315.23 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-298 | 7269.375 | 909239.1958 | 701812.0827 | 313.15 | 4 | 4 | 2.08 | 4.0246 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 1.0336 | CUMPLE T<4h
VENT-289 | 7594.855 | 909475.4309 | 701593.3323 | 296.25 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-299 | 7553.845 | 909443.2052 | 701618.6961 | 291.07 | 4 | 4 | 5.18 | 6.3512 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 1.6312 | CUMPLE T<4h
VENT-291 | 7751.3849 | 909598.4326 | 701496.5221 | 294.26 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-301 | 7730.575 | 909582.0801 | 701509.3926 | 289.08 | 4 | 4 | 5.18 | 6.3512 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 1.6312 | CUMPLE T<4h
VENT-292 | 8094.715 | 909844.5573 | 701260.0267 | 292.16 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-302 | 8196.385 | 909909.0572 | 701181.4357 | 287.37 | 4 | 4 | 5.72 | 6.674 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 1.7141 | CUMPLE T<4h
VENT-293 | 8494.435 | 910098.1415 | 700951.0427 | 293.09 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-303 | 8675.035 | 910212.715 | 700811.4387 | 285.35 | 4 | 4 | 26.07 | 14.2482 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.6594 | CUMPLE T<4h
VENT-294 | 8980.7249 | 910422.3479 | 700591.4506 | 311.42 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-304 | 9052.285 | 910479.35 | 700548.1886 | 298.25 | 4 | 4 | 13.17 | 10.127 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.601 | CUMPLE T<4h
VENT-295 | 9130.0849 | 910541.3226 | 700501.1543 | 301.09 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-305 | 9213.3949 | 910607.6843 | 700450.7888 | 291.23 | 4 | 4 | 21.01 | 12.791 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.2851 | CUMPLE T<4h
VENT-297 | 9440.1969 | 910788.3465 | 700313.6745 | 312.24 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-307 | 9512.0669 | 910832.8021 | 700257.2033 | 310.09 | 4 | 4 | 5.24 | 6.3879 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 1.6406 | CUMPLE T<4h
VENT-298 | 9636.087 | 910909.5154 | 700159.7557 | 315.33 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-308 | 9791.527 | 911005.6637 | 700037.6201 | 293.06 | 4 | 4 | 22.27 | 13.1689 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.3822 | CUMPLE T<4h
VENT-299 | 9999.007 | 911134.0017 | 699874.5946 | 312.06 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-309 | 10272.947 | 911303.4489 | 699659.3488 | 285.29 | 4 | 4 | 26.77 | 14.4382 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.7082 | CUMPLE T<4h
VENT-300 | 10350.777 | 911351.5911 | 699598.1946 | 294.06 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-310 | 10422.627 | 911396.0343 | 699541.7391 | 291.24 | 4 | 4 | 11.83 | 9.598 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.4651 | CUMPLE T<4h
VENT-301 | 10528.427 | 911461.4775 | 699458.6077 | 303.07 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-311 | 10594.6469 | 911502.4383 | 699406.576 | 291.06 | 4 | 4 | 12.01 | 9.6708 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.4838 | CUMPLE T<4h
VENT-302 | 10798.6169 | 911628.6051 | 699246.3084 | 302.4 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-312 | 10897.477 | 911689.7556 | 699168.6301 | 300.3 | 4 | 4 | 13.77 | 10.3552 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.6595 | CUMPLE T<4h
VENT-303 | 11190.877 | 911871.2399 | 698938.0937 | 314.07 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-313 | 11359.5969 | 912028.4207 | 698876.7699 | 296.31 | 4 | 4 | 17.76 | 11.7601 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 3.0204 | CUMPLE T<4h
VENT-304 | 11409.3669 | 912074.7868 | 698858.6802 | 304.08 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-314 | 11503.067 | 912162.0785 | 698824.6235 | 293.19 | 4 | 4 | 17 | 11.5057 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.955 | CUMPLE T<4h
VENT-305 | 11712.107 | 912356.8218 | 698748.6448 | 310.19 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-316 | 12598.0069 | 913182.1331 | 698426.651 | 277.32 | 4 | 4 | 32.87 | 15.9989 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 4.109 | CUMPLE T<4h
VENT-307 | 12744.947 | 913319.0236 | 698373.2434 | 291.09 | [7 empty] | 0.0016801 | 2
PUR-317 | 12880.717 | 913445.508 | 698323.8957 | 277.23 | 4 | 4 | 13.86 | 10.389 | 3 | 25.2011 | 3.37 |  | 4 | 2.6682 | CUMPLE T<4h
VENT-308 | 13028.557 | 913583.2369 | 698270.1611 | 290.28 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-318 | 13270.517 | 913808.6487 | 698182.217 | 279.19 | 3 | 3 | 11.34 | 9.3972 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 2.4135 | CUMPLE T<4h
VENT-309 | 13700.447 | 914209.1748 | 698025.9524 | 290.53 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-319 | 13785.4469 | 914263.5845 | 697960.6487 | 287.42 | 3 | 3 | 6.56 | 7.1473 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 1.8357 | CUMPLE T<4h
VENT-310 | 14215.5369 | 914538.8912 | 697630.2192 | 293.98 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-320 | 15060.9969 | 915174.0865 | 697077.629 | 286.28 | 3 | 3 | 14.7 | 10.6991 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 2.7479 | CUMPLE T<4h
VENT-311 | 15306.5069 | 915377.4195 | 696940.0395 | 300.98 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-321 | 15729.2069 | 915727.5022 | 696703.1485 | 265.43 | 3 | 3 | 35.55 | 16.6383 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 4.2733 | CUMPLE T<4h
VENT-312 | 15901.2769 | 915804.9295 | 696549.4829 | 278.05 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-322 | 16131.607 | 915908.5724 | 696343.7888 | 258.98 | 3 | 3 | 19.07 | 12.1861 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 3.1298 | CUMPLE T<4h
VENT-313 | 16222.4769 | 915949.4616 | 696262.6382 | 269.34 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-323 | 16348.3969 | 916074.9124 | 696251.7777 | 261.23 | 3 | 3 | 13.77 | 10.3552 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 2.6595 | CUMPLE T<4h
VENT-314 | 16526.6969 | 916252.548 | 696236.3995 | 275 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-325 | 17130.627 | 916762.477 | 696559.9793 | 251.04 | 3 | 3 | 23.96 | 13.6595 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 3.5082 | CUMPLE T<4h
VENT-315 | 17211.477 | 916830.7428 | 696603.2979 | 259.45 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-326 | 17254.9369 | 916867.4383 | 696626.5833 | 255.04 | 3 | 3 | 11.95 | 9.6466 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 2.4776 | CUMPLE T<4h
VENT-316 | 17388.357 | 916980.0917 | 696698.0684 | 266.99 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-327 | 17427.917 | 917013.4942 | 696719.2643 | 253.25 | 3 | 3 | 16.71 | 11.4072 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 2.9297 | CUMPLE T<4h
VENT-317 | 17666.257 | 917214.7369 | 696846.9645 | 269.96 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-328 | 17585.637 | 917146.6653 | 696803.7691 | 254.06 | 3 | 3 | 11.01 | 9.2594 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 2.3781 | CUMPLE T<4h
VENT-318 | 18133.917 | 917609.6062 | 697097.5321 | 265.07 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-329 | 17810.457 | 917336.4923 | 696924.2255 | 252.28 | 3 | 3 | 12.79 | 9.9799 | 3 | 15.2384 | 3.37 |  | 3 | 2.5632 | CUMPLE T<4h
RAMAL VEREDA LA FLORIDA
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-318 | 145.8879 | 903188.946 | 702168.1217 | 278.77 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-331 | 314.3343 | 903035.3834 | 702098.8924 | 269.2 | 2 | 2 | 9.57 | 8.6327 | 3 | 7.019 | 0.58 |  | 2 | 2.2172 | CUMPLE T<4h
VENT-319 | 765.8216 | 902694.6828 | 701845.9574 | 271.38 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-332 | 1182.2614 | 902432.1956 | 701561.6256 | 263.1 | 2 | 2 | 8.28 | 8.0298 | 3 | 7.019 | 0.58 |  | 2 | 2.0623 | CUMPLE T<4h
VENT-320 | 1444.3586 | 902174.2432 | 701608.0526 | 266.44 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-333 | 1774.2842 | 901997.1491 | 701330.2141 | 260.29 | 2 | 2 | 6.15 | 6.9203 | 3 | 7.019 | 0.58 |  | 2 | 1.7774 | CUMPLE T<4h
VENT-321 | 1895.9366 | 901909.8906 | 701245.4481 | 260.83 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-334 | 2092.9373 | 901746.1499 | 701157.8744 | 259.2 | 2 | 2 | 5.16 | 6.3389 | 3 | 7.019 | 0.58 |  | 2 | 1.628 | CUMPLE T<4h
VENT-322 | 2219.8524 | 901697.4636 | 701040.6691 | 264.36 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-335 | 2373.2639 | 901565.4595 | 700967.1273 | 259.2 | 2 | 2 | 17.36 | 11.6269 | 3 | 7.019 | 0.58 |  | 2 | 2.9862 | CUMPLE T<4h
VENT-323 | 2692.6187 | 901365.36 | 700727.3773 | 276.56 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-336 | 2873.7218 | 901392.9146 | 700548.3827 | 271.98 | 2 | 2 | 4.58 | 5.972 | 3 | 7.019 | 0.58 |  | 2 | 1.5338 | CUMPLE T<4h
VENT-324 | 3083.9697 | 901274.0857 | 700374.9357 | 274.96 | [7 empty] | 0 | 1
RAMAL VEREDA MIRAVALLE
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-325 | 19.9595 | 903351.313 | 700391.625 | 276.935 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-337 | 65.2876 | 903306.025 | 700389.718 | 269.2 | 2 | 2 | 14.2 | 10.5156 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 2.7007 | CUMPLE T<4h
VENT-326 | 717.5469 | 902663.37 | 700278.197 | 283.4 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-339 | 880.2489 | 902503.063 | 700250.379 | 279.2 | 2 | 2 | 6.59 | 7.1636 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 1.8399 | CUMPLE T<4h
VENT-327 | 1042.1864 | 902343.511 | 700222.691 | 285.79 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-340 | 1380.7907 | 902009.892 | 700164.798 | 269.33 | 2 | 2 | 16.46 | 11.3215 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 2.9077 | CUMPLE T<4h
VENT-328 | 1594.5131 | 901799.317 | 700128.256 | 279.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-341 | 2143.5252 | 901258.389 | 700034.388 | 278.99 | 2 | 2 | 27.18 | 14.5484 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 3.7365 | CUMPLE T<4h
VENT-329 | 2503.4421 | 900903.772 | 699972.851 | 306.17 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-342 | 3212.5485 | 900205.107 | 699851.61 | 279.2 | 2 | 2 | 33.98 | 16.2668 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 4.1778 | CUMPLE T<4h
VENT-330 | 3772.5158 | 899653.385 | 699755.869 | 313.18 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-343 | 4234.4835 | 899198.22 | 699676.883 | 296.87 | 2 | 2 | 16.31 | 11.2698 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 2.8945 | CUMPLE T<4h
VENT-331 | 4717.1655 | 898722.645 | 699594.356 | 307.92 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-344 | 4963.6158 | 898479.824 | 699552.219 | 289.2 | 2 | 2 | 18.72 | 12.0738 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 3.1009 | CUMPLE T<4h
VENT-332 | 5199.7093 | 898247.207 | 699511.852 | 293.16 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-346 | 6020.9271 | 897438.081 | 699371.443 | 269.14 | 2 | 2 | 24.02 | 13.6765 | 3 | 7.019 | 0.49 |  | 2 | 3.5126 | CUMPLE T<4h
VENT-333 | 6273.8214 | 897188.911 | 699328.204 | 270.54 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
RAMAL VEREDA DANUBIO
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-334 | 20.022 | 903373.4265 | 700650.8443 | 272.296 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-348 | 311.6153 | 903492.2098 | 700384.6052 | 269.2 | 3 | 3 | 15.77 | 11.0817 | 3 | 15.2384 | 0.89 |  | 3 | 2.8461 | CUMPLE T<4h
VENT-335 | 493.4549 | 903564.4676 | 700217.7386 | 284.97 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-349 | 733.9962 | 903660.0519 | 699997.004 | 281.57 | 3 | 3 | 18.59 | 12.0318 | 3 | 15.2384 | 0.89 |  | 3 | 3.0902 | CUMPLE T<4h
VENT-336 | 885.5076 | 903720.2582 | 699857.9683 | 300.16 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-350 | 1044.4307 | 903783.4097 | 699712.1314 | 290.97 | 3 | 3 | 12.87 | 10.011 | 3 | 15.2384 | 0.89 |  | 3 | 2.5712 | CUMPLE T<4h
VENT-337 | 1156.7188 | 903828.0298 | 699609.0893 | 303.84 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
RAMAL VEREDA SANTA ELENA
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-338 | 30.5963 | 901698.875 | 697380.625 | 310.06 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-352 | 622.4262 | 901109.2155 | 697330.4896 | 295.6257 | 2 | 2 | 14.4343 | 10.602 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.7229 | CUMPLE T<4h
VENT-339 | 1092.4203 | 900646.5181 | 697256.0667 | 303.6105 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-353 | 1346.7356 | 900398.9954 | 697197.682 | 294.411 | 2 | 2 | 9.1995 | 8.4639 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.1738 | CUMPLE T<4h
VENT-340 | 1545.8943 | 900205.1561 | 697151.9599 | 296.6477 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-354 | 1961.0162 | 899802.081 | 697052.6793 | 281.1289 | 2 | 2 | 15.5188 | 10.9931 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.8234 | CUMPLE T<4h
VENT-341 | 2253.0057 | 899518.565 | 696982.847 | 285.8982 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-355 | 2377.3196 | 899397.8586 | 696953.1161 | 281.9644 | 2 | 2 | 10.7117 | 9.1331 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.3457 | CUMPLE T<4h
VENT-342 | 2657.6992 | 899125.6156 | 696886.0604 | 292.6761 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-356 | 2931.8246 | 898859.4453 | 696820.5005 | 277.937 | 2 | 2 | 20.1313 | 12.5206 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 3.2157 | CUMPLE T<4h
VENT-343 | 3200.4718 | 898598.5942 | 696756.2508 | 298.0683 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-357 | 3455.8719 | 898350.6058 | 696695.1693 | 277.1216 | 2 | 2 | 20.9467 | 12.7717 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 3.2802 | CUMPLE T<4h
VENT-344 | 3721.4341 | 898092.7502 | 696631.6574 | 283.6466 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-358 | 3924.0944 | 897895.9711 | 696583.1891 | 278.4989 | 2 | 2 | 10.3402 | 8.9733 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.3046 | CUMPLE T<4h
VENT-345 | 4106.8384 | 897718.5303 | 696539.484 | 288.8391 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-359 | 4313.2285 | 897518.1296 | 696490.1237 | 275.0559 | 2 | 2 | 13.7832 | 10.3601 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.6608 | CUMPLE T<4h
VENT-346 | 4613.4452 | 897226.6252 | 696418.3238 | 283.3428 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-360 | 4795.5909 | 897049.7653 | 696374.7618 | 276.9804 | 2 | 2 | 6.3624 | 7.0388 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 1.8078 | CUMPLE T<4h
VENT-347 | 5044.2453 | 896808.3268 | 696315.2936 | 282.5203 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-361 | 5351.6547 | 896509.8384 | 696241.7735 | 275.2899 | 2 | 2 | 7.2304 | 7.5036 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 1.9272 | CUMPLE T<4h
VENT-348 | 5553.3209 | 896314.0245 | 696193.5429 | 278.6686 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-362 | 5843.6603 | 896032.1108 | 696124.1053 | 271.6667 | 2 | 2 | 9.7246 | 8.7021 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.235 | CUMPLE T<4h
VENT-349 | 6313.7443 | 895575.6685 | 696011.6799 | 281.3913 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-363 | 6449.9613 | 895443.4045 | 695979.1022 | 271.7851 | 2 | 2 | 9.6062 | 8.649 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.2213 | CUMPLE T<4h
VENT-350 | 6527.9277 | 895367.7007 | 695960.4558 | 277.7648 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-364 | 6981.5872 | 894927.2063 | 695851.9585 | 269.8125 | 2 | 2 | 7.9523 | 7.8693 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.0211 | CUMPLE T<4h
VENT-351 | 7166.4236 | 894747.7339 | 695807.753 | 276.7768 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-365 | 7476.5763 | 894446.5818 | 695733.5768 | 267.7479 | 2 | 2 | 9.0289 | 8.3851 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 2.1536 | CUMPLE T<4h
VENT-352 | 7817.5298 | 894115.5227 | 695652.0343 | 273.688 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-365 | 7476.5763 | 894446.5818 | 695733.5768 | 267.7479 | 2 | 2 | 5.9401 | 6.8012 | 3 | 7.019 | 0.92 |  | 2 | 1.7468 | CUMPLE T<4h
VENT-353 | 8289.7231 | 893657.0324 | 695539.1044 | 270.1871 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
RAMAL VEREDA EL CEDRAL
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-354 | 20.0469 | 901890.875 | 696267.625 | 325.33 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-367 | 416.6499 | 901537.465 | 696087.638 | 317.0238 | 3 | 3 | 8.3062 | 8.0425 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.0656 | CUMPLE T<4h
VENT-355 | 616.6703 | 901359.167 | 695996.985 | 321.4836 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-368 | 849.9605 | 901151.212 | 695891.254 | 315.8587 | 3 | 3 | 5.6249 | 6.6183 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.6998 | CUMPLE T<4h
VENT-356 | 1066.5644 | 900958.131 | 695793.086 | 321.4688 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-369 | 1317.6501 | 900734.313 | 695679.29 | 307.5731 | 3 | 3 | 13.8957 | 10.4023 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.6717 | CUMPLE T<4h
VENT-357 | 1540.1386 | 900533.658 | 695618.45 | 309.2496 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-370 | 1967.4106 | 900107.825 | 695583.412 | 297.6171 | 3 | 3 | 11.6325 | 9.5176 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.4444 | CUMPLE T<4h
VENT-358 | 2234.0507 | 899842.083 | 695561.546 | 301.1921 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-371 | 2383.7148 | 899692.923 | 695549.273 | 298.2434 | 3 | 3 | 8.0292 | 7.9073 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.0308 | CUMPLE T<4h
VENT-359 | 2664.0941 | 899413.488 | 695526.281 | 306.2726 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-372 | 2938.2193 | 899140.286 | 695503.802 | 295.2245 | 3 | 3 | 15.09 | 10.8401 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.7841 | CUMPLE T<4h
VENT-360 | 3181.5167 | 898897.808 | 695483.851 | 310.3145 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-373 | 3462.2663 | 898618.004 | 695460.828 | 294.6133 | 3 | 3 | 15.7012 | 11.0575 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.8399 | CUMPLE T<4h
VENT-361 | 3727.8287 | 898353.336 | 695439.051 | 299.5043 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-374 | 3905.1388 | 898176.623 | 695424.511 | 295.6458 | 3 | 3 | 7.7507 | 7.7689 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.9953 | CUMPLE T<4h
VENT-362 | 4113.2335 | 898050.017 | 695332.858 | 303.3965 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-375 | 4465.0977 | 897960.691 | 694992.521 | 290.6532 | 3 | 3 | 12.7433 | 9.9616 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.5585 | CUMPLE T<4h
VENT-363 | 4619.8402 | 897921.407 | 694842.848 | 299.2766 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-376 | 4801.9865 | 897875.166 | 694666.669 | 294.5075 | 3 | 3 | 4.7691 | 6.0941 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.5652 | CUMPLE T<4h
VENT-364 | 5025.2909 | 897818.477 | 694450.68 | 298.6601 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-377 | 5332.6997 | 897740.437 | 694153.342 | 293.2404 | 3 | 3 | 5.4197 | 6.4965 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.6685 | CUMPLE T<4h
VENT-365 | 5559.7159 | 897682.805 | 693933.763 | 295.7729 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-378 | 5824.7062 | 897615.533 | 693677.454 | 290.5245 | 3 | 3 | 7.2893 | 7.5341 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.935 | CUMPLE T<4h
VENT-366 | 6320.1397 | 897489.76 | 693198.251 | 297.8138 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-379 | 6431.0076 | 897531.138 | 693095.394 | 290.6133 | 3 | 3 | 7.2005 | 7.4881 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.9232 | CUMPLE T<4h
VENT-367 | 6534.3246 | 897569.697 | 692999.542 | 295.0955 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-380 | 6839.634 | 897683.641 | 692716.292 | 289.2745 | 3 | 3 | 5.821 | 6.7327 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.7292 | CUMPLE T<4h
VENT-368 | 7147.4699 | 897798.528 | 692430.698 | 294.3549 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-381 | 7575.2231 | 897958.169 | 692033.851 | 287.7751 | 3 | 3 | 6.5798 | 7.1581 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.8384 | CUMPLE T<4h
VENT-369 | 7823.9265 | 898050.987 | 691803.117 | 292.0396 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-382 | 8143.9488 | 898170.422 | 691506.217 | 285.7259 | 3 | 3 | 6.3137 | 7.0118 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.8009 | CUMPLE T<4h
VENT-370 | 8326.1198 | 898238.409 | 691337.208 | 289.4154 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-383 | 8564.9609 | 898327.547 | 691115.624 | 284.624 | 3 | 3 | 9.9131 | 8.7861 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.2565 | CUMPLE T<4h
VENT-371 | 9075.8315 | 898518.208 | 690641.665 | 294.5371 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-385 | 9690.2146 | 898511.385 | 690126.37 | 278.8985 | 3 | 3 | 15.6386 | 11.0354 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.8343 | CUMPLE T<4h
VENT-372 | 10024.5671 | 898237.522 | 689934.561 | 284.4403 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-386 | 10283.7352 | 898025.241 | 689785.884 | 280.1697 | 3 | 3 | 5.4726 | 6.5281 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.6766 | CUMPLE T<4h
VENT-373 | 10506.2018 | 897843.022 | 689658.261 | 285.6423 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-388 | 10866.2382 | 897548.121 | 689451.719 | 277.0642 | 3 | 3 | 8.5781 | 8.1731 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 2.0991 | CUMPLE T<4h
VENT-374 | 11129.9102 | 897332.151 | 689300.458 | 284.4245 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-389 | 11438.0795 | 897079.734 | 689123.67 | 277.1535 | 3 | 3 | 7.271 | 7.5247 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.9326 | CUMPLE T<4h
VENT-375 | 11767.0559 | 896810.274 | 688934.946 | 277.8403 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-390 | 11890.1406 | 896709.457 | 688864.336 | 276.0002 | 3 | 3 | 3.5377 | 5.2487 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.348 | CUMPLE T<4h
VENT-376 | 12108.1098 | 896504.236 | 688936.358 | 279.5379 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-391 | 12257.3646 | 896359.23 | 688971.717 | 274.1515 | 3 | 3 | 5.3864 | 6.4765 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.6634 | CUMPLE T<4h
VENT-377 | 12446.8876 | 896175.102 | 689016.615 | 278.5782 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-392 | 12707.2707 | 895922.131 | 689078.3 | 271.8244 | 3 | 3 | 6.7538 | 7.2521 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.8626 | CUMPLE T<4h
VENT-378 | 12776.4479 | 895854.923 | 689094.688 | 276.3498 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-393 | 12955.7662 | 895680.709 | 689137.168 | 270.0361 | 3 | 3 | 7.6123 | 7.6992 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.9774 | CUMPLE T<4h
VENT-379 | 13248.6681 | 895396.145 | 689206.557 | 277.6484 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-395 | 13425.8795 | 895223.978 | 689248.538 | 271.017 | 3 | 3 | 6.6314 | 7.1861 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.8456 | CUMPLE T<4h
VENT-380 | 13593.4567 | 895061.171 | 689288.237 | 274.8214 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-397 | 13888.3729 | 894774.65 | 689358.103 | 270.7167 | 3 | 3 | 4.1047 | 5.6537 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.452 | CUMPLE T<4h
VENT-381 | 14104.0843 | 894565.079 | 689409.205 | 272.9872 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-398 | 14329.7221 | 894345.864 | 689462.658 | 269.5927 | 3 | 3 | 4.1877 | 5.7105 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.4667 | CUMPLE T<4h
VENT-382 | 14484.9313 | 894195.073 | 689499.427 | 273.7804 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-399 | 14895.8985 | 893825.677 | 689673.456 | 267.0074 | 3 | 3 | 6.773 | 7.2624 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.8652 | CUMPLE T<4h
VENT-383 | 15049.4578 | 893691.203 | 689747.599 | 272.1198 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-400 | 15388.842 | 893393.999 | 689911.463 | 265.9271 | 3 | 3 | 6.1927 | 6.9443 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.7835 | CUMPLE T<4h
VENT-384 | 16258.1824 | 892632.705 | 690331.206 | 267.598 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-402 | 16474.417 | 892443.345 | 690435.61 | 262.9687 | 3 | 3 | 5.1919 | 6.3585 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.6331 | CUMPLE T<4h
VENT-385 | 16640.776 | 892297.662 | 690515.933 | 268.1606 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-403 | 16879.154 | 892088.911 | 690631.029 | 260.7472 | 3 | 3 | 7.4134 | 7.598 | 3 | 15.2384 | 0.77 |  | 3 | 1.9514 | CUMPLE T<4h
VENT-386 | 17044.71 | 891943.931 | 690710.964 | 265.9499 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
RAMAL VEREDA BRASILIA
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-387 | 10.498 | 902626.5625 | 689521 | 274.9905 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-403 | 349.9223 | 902291.0145 | 689470.3645 | 249.2 | 2 | 2 | 25.7905 | 14.1716 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 3.6397 | CUMPLE T<4h
PUR-404 | 1052.6673 | 901713.9577 | 689797.272 | 249.2 | 2 | 2 | 9.04 | 8.3902 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 2.1549 | CUMPLE T<4h
VENT-389 | 1232.9192 | 901616.9668 | 689948.2021 | 258.24 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-405 | 1293.6177 | 901567.6867 | 689983.639 | 255.23 | 2 | 2 | 3.43 | 5.1682 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 1.3274 | CUMPLE T<4h
VENT-390 | 1701.595 | 901223.6913 | 689868.0838 | 258.66 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-406 | 1768.6827 | 901177.4529 | 689819.4756 | 256.47 | 2 | 2 | 2.19 | 4.1296 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 1.0606 | CUMPLE T<4h
VENT-391 | 1879.7439 | 901136.2516 | 689716.3395 | 257.28 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-407 | 1990.6705 | 901129.7423 | 689605.6041 | 249.62 | 2 | 2 | 7.66 | 7.7233 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 1.9836 | CUMPLE T<4h
RAMAL VEREDA PRIMAVERA
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-392 | 9.9941 | 902714.875 | 688687.625 | 257.7086 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-407 | 30.1547 | 902694.9609 | 688684.4824 | 254.6556 | 2 | 2 | 3.053 | 4.8759 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 1.2523 | CUMPLE T<4h
VENT-393 | 330.3847 | 902407.3703 | 688770.6783 | 256.2765 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-408 | 430.3647 | 902308.6287 | 688754.9911 | 254.1526 | 2 | 2 | 2.1239 | 4.0668 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 1.0445 | CUMPLE T<4h
VENT-394 | 730.2347 | 902086.1336 | 688553.949 | 255.0289 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-409 | 930.2647 | 901937.7169 | 688419.8427 | 253.5336 | 2 | 2 | 1.4953 | 3.4124 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 0.8764 | CUMPLE T<4h
VENT-395 | 1150.4248 | 901774.3643 | 688272.2406 | 254.7688 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-410 | 1383.4847 | 901573.4271 | 688213.1424 | 252.9727 | 2 | 2 | 1.7961 | 3.7399 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 0.96052 | CUMPLE T<4h
VENT-396 | 1579.3247 | 901408.49 | 688311.459 | 254.2043 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-411 | 1782.2348 | 901257.7173 | 688447.2532 | 252.4787 | 2 | 2 | 1.7256 | 3.6657 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 0.94148 | CUMPLE T<4h
VENT-397 | 1960.3348 | 901125.3797 | 688566.4437 | 253.7538 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-412 | 2180.0847 | 900931.1039 | 688664.4042 | 251.9856 | 2 | 2 | 1.7682 | 3.7107 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 0.95303 | CUMPLE T<4h
VENT-398 | 2830.0548 | 900293.1588 | 688552.2629 | 252.7566 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-413 | 3270.1847 | 899871.1574 | 688490.7623 | 251.094 | 2 | 2 | 1.6626 | 3.5982 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 0.92413 | CUMPLE T<4h
VENT-399 | 3380.0547 | 899764.1476 | 688465.8559 | 252.4297 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-414 | 3620.3847 | 899530.0741 | 688411.3757 | 250.5272 | 2 | 2 | 1.9025 | 3.849 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 0.98856 | CUMPLE T<4h
VENT-400 | 3805.9047 | 899349.3837 | 688369.3203 | 251.9251 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-415 | 4090.9648 | 899071.7446 | 688304.7002 | 249.7655 | 2 | 2 | 2.1596 | 4.1009 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 1.0532 | CUMPLE T<4h
VENT-401 | 4470.4548 | 898702.1338 | 688218.6739 | 250.2859 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-416 | 4640.1547 | 898567.2032 | 688115.7574 | 248.0569 | 2 | 2 | 2.229 | 4.1662 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 1.07 | CUMPLE T<4h
VENT-402 | 4840.0047 | 898398.5605 | 688008.5209 | 247.55 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-417 | 5644.6758 | 897944.0114 | 687344.5325 | 247.51 | 2 | 2 | 7.85 | 7.8185 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 2.0081 | CUMPLE T<4h
VENT-403 | 6557.7429 | 897609.7944 | 686506.4428 | 255.36 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-418 | 7913.1313 | 896410.0965 | 686231.5041 | 235.67 | 2 | 2 | 19.69 | 12.3826 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 3.1803 | CUMPLE T<4h
VENT-404 | 8513.2548 | 895817.7445 | 686327.7712 | 237.57 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-419 | 8856.5092 | 895476.84 | 686367.8674 | 239.2 | 2 | 2 | 0.96 | 2.7342 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 0.70222 | CUMPLE T<4h
VENT-405 | 9340.4951 | 894997.5748 | 686300.4346 | 240.16 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-420 | 9570.087 | 894771.5497 | 686260.1221 | 239.2 | 2 | 2 | 0.96 | 2.7342 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 0.70222 | CUMPLE T<4h
VENT-406 | 9857.9054 | 894484.2684 | 686242.5475 | 239.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-421 | 10440.6699 | 893904.662 | 686181.9584 | 234.54 | 2 | 2 | 4.66 | 6.024 | 3 | 7.019 | 0.71 |  | 2 | 1.5472 | CUMPLE T<4h
RAMAL VEREDA PRINGAMOSO
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
PUR-428 | 387.5356 | 901377.1655 | 686008.34 | 239.2 | 3 | 3 | 22.18 | 13.1423 | 3 | 15.2384 | 0.46 |  | 3 | 3.3754 | CUMPLE T<4h
VENT-408 | 538.5689 | 901236.4319 | 685953.5212 | 243.09 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-429 | 775.5924 | 901009.8685 | 685892.1886 | 241.89 | 3 | 3 | 17.31 | 11.6102 | 3 | 15.2384 | 0.46 |  | 3 | 2.9819 | CUMPLE T<4h
VENT-409 | 1112.4262 | 900705.9985 | 685755.3644 | 259.2 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-430 | 1798.9706 | 900067.3653 | 685560.5714 | 241.79 | 2 | 2 | 17.41 | 11.6437 | 3 | 15.2384 | 0.46 |  | 2 | 2.9905 | CUMPLE T<4h
VENT-410 | 2011.8648 | 899887.9027 | 685446.0414 | 249.2 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-431 | 2280.5756 | 899643.7143 | 685333.8918 | 241.14 | 2 | 2 | 9.56 | 8.6282 | 3 | 15.2384 | 0.46 |  | 2 | 2.216 | CUMPLE T<4h
VENT-411 | 2597.9154 | 899559.2885 | 685027.9987 | 250.7 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
PUR-433 | 3113.0135 | 899066.285 | 684889.4815 | 248.35 | 2 | 2 | 6.93 | 7.3461 | 3 | 15.2384 | 0.46 |  | 2 | 1.8867 | CUMPLE T<4h
VENT-413 | 3243.5882 | 898942.4154 | 684848.1767 | 255.28 | [7 empty] | 0.0010159 | 2
RAMAL VEREDA SAN BRUNO
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-414 | 11.3628 | 902065.6875 | 683542.0625 | 252.1094 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-434 | 314.4823 | 902279.3919 | 683327.0931 | 241.3 | 2 | 2 | 10.8094 | 9.1747 | 3 | 7.019 | 0.4 |  | 2 | 2.3564 | CUMPLE T<4h
VENT-415 | 596.822 | 902499.0733 | 683149.7352 | 249.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-435 | 878.349 | 902709.5889 | 682962.8111 | 239.2 | 2 | 2 | 10 | 8.8245 | 3 | 7.019 | 0.4 |  | 2 | 2.2664 | CUMPLE T<4h
VENT-416 | 1333.6835 | 903001.4621 | 682616.4857 | 245.17 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-436 | 1792.998 | 903325.0447 | 682292.888 | 253.77 | 2 | 2 | 5.43 | 6.5026 | 3 | 7.019 | 0.4 |  | 2 | 1.6701 | CUMPLE T<4h
VENT-417 | 2057.9905 | 903526.5307 | 682120.7705 | 259.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-437 | 2180.1006 | 903648.2917 | 682111.5445 | 249.21 | 2 | 2 | 9.99 | 8.8201 | 3 | 7.019 | 0.4 |  | 2 | 2.2653 | CUMPLE T<4h
VENT-418 | 2501.886 | 903969.8161 | 682098.5858 | 258.47 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
RAMAL VEREDA SAN CAYETANO
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO/DIAMETRO | Tiempo (s) | CRITERIO
PUR-438 | 124.0567 | 900399.4281 | 680548.2618 | 265.87 | 2 | 2 | 6.33 | 7.0209 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 1.8032 | CUMPLE T<4h
VENT-419 | 331.9506 | 900194.3882 | 680513.9315 | 266.79 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-439 | 696.9798 | 899929.1324 | 680320.4962 | 257 | 2 | 2 | 14.15 | 10.4971 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 2.696 | CUMPLE T<4h
VENT-420 | 1236.6413 | 899447.57 | 680295.5655 | 271.15 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-440 | 1450.7529 | 899233.4602 | 680296.4563 | 259.2 | 2 | 2 | 11.95 | 9.6466 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 2.4776 | CUMPLE T<4h
VENT-421 | 1670.5734 | 899025.1455 | 680226.2706 | 269.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-441 | 1932.0606 | 898863.6975 | 680020.5765 | 259.2 | 2 | 2 | 10 | 8.8245 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 2.2664 | CUMPLE T<4h
VENT-422 | 2143.8225 | 898698.8746 | 679887.6234 | 259.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-442 | 3016.5907 | 897864.0528 | 679720.5297 | 239.2 | 2 | 2 | 20 | 12.4797 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 3.2052 | CUMPLE T<4h
VENT-423 | 3248.1496 | 897633.1402 | 679737.8172 | 246.4 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-443 | 3841.3595 | 897046.802 | 679745.0777 | 233.92 | 2 | 2 | 12.48 | 9.8582 | 3 | 7.019 | 0.67 |  | 2 | 2.5319 | CUMPLE T<4h
RAMAL VEREDA LA FLORESTA
ID | ABSCISA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | ELEVACIÓN (m) | Diametro red (") | Diametro Valvula (") | H (m) | Vel Salida (m/s) | Vel max (m/s) | Q salida (l/s) | Qdiseño (l/s) | Area trasv ventosa | CRITERIO | Tiempo (s) | CRITERIO
VENT-424 | 10.4885 | 899413.1875 | 676820.25 | 272.6334 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-444 | 96.4515 | 899327.5603 | 676812.6587 | 259.2 | 2 | 2 | 13.4334 | 10.2278 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.6268 | CUMPLE T<4h
VENT-425 | 164.7172 | 899267.3325 | 676844.7963 | 259.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-445 | 351.2325 | 899134.224 | 676968.5148 | 239.21 | 2 | 2 | 19.99 | 12.4766 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 3.2044 | CUMPLE T<4h
VENT-426 | 548.2608 | 898967.5345 | 676890.2116 | 255.56 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-446 | 605.9206 | 898910.8376 | 676879.7179 | 249.52 | 2 | 2 | 6.18 | 6.9372 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 1.7817 | CUMPLE T<4h
VENT-427 | 716.543 | 898804.1607 | 676866.7164 | 255.7 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-447 | 811.6286 | 898709.2668 | 676860.6802 | 249.2 | 2 | 2 | 6.5 | 7.1145 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 1.8272 | CUMPLE T<4h
VENT-428 | 853.8517 | 898667.7584 | 676868.416 | 250.12 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-448 | 1049.9617 | 898482.3404 | 676889.1083 | 234.8 | 2 | 2 | 15.32 | 10.9224 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.8052 | CUMPLE T<4h
VENT-429 | 1286.4857 | 898252.0927 | 676837.5414 | 238.46 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
VENT-431 | 1819.1262 | 897815.6383 | 676576.2906 | 256.29 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-450 | 2042.4246 | 897645.5652 | 676439.8923 | 239.2 | 2 | 2 | 17.09 | 11.5362 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.9629 | CUMPLE T<4h
VENT-432 | 2274.8788 | 897528.6607 | 676253.4001 | 249.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-451 | 2469.3638 | 897385.0357 | 676131.1431 | 239.2 | 2 | 2 | 10 | 8.8245 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.2664 | CUMPLE T<4h
VENT-433 | 2730.4183 | 897141.6387 | 676043.8833 | 239.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-452 | 2919.4916 | 896965.5404 | 675975.0494 | 233.45 | 2 | 2 | 5.75 | 6.6915 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 1.7186 | CUMPLE T<4h
VENT-434 | 3239.9117 | 896665.9531 | 675861.3986 | 237.56 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-453 | 3383.8669 | 896530.5247 | 675812.5905 | 238.34 | 2 | 2 | 10.86 | 9.1961 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 2.3619 | CUMPLE T<4h
VENT-435 | 4277.817 | 895718.987 | 675446.9057 | 249.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1
PUR-454 | 4614.2594 | 895387.9622 | 675507.0396 | 229.2 | 2 | 2 | 20 | 12.4797 | 3 | 7.019 | 0.77 |  | 2 | 3.2052 | CUMPLE T<4h
VENT-436 | 5149.556 | 894877.8506 | 675344.7788 | 229.2 | [7 empty] | 0.00046794 | 1