## Tutorial
OPERACIÓN DE LA TABLA DE CALCULO
Solo suministrar la información de las columnas con letras en color rojo
Se debe ir dimensionando la longitud del anclaje, por tanteo, hasta que la magnitud del Empuje a resistir (Kg) iguale o supere la magnitud del Empuje Total (Kg)
Si se tiene la cantidad total de accesorios, en la última columna de la tabla se obtiene el volumen total del concreto necesario para el anclaje de acuerdo a la geometria seleccionada.
Se deben conocer del estudio de suelos, la clasificación de los suelos donde se localiza el accesorio, su capacidad de soporte y el coeficiente de friccion entre el suelo y el concreto.
Cuando la velocidad de flujo es menor a 3,048 m/s, el empuje hidrodinámico es pequeño comparado con el empuje hidrostático y generalmente es despreciado.
Se considera el ancho de la zanja, en el sitio del anclaje, como la sumatoria del diametro mas 0,9 m (0,45 m a cada lado)
Para curva horizontal se considera la altura del anclaje como la sumatoria del diametro mas 0,4 m (0,2 m por encima y debajo del accesorio)
Para curva vertical inferior se considera la altura del anclaje como la sumatoria de medio diametro mas 0,2 m (debajo del accesorio)
El concreto solo esta colocado en la parte externa de la curva.
Se considera el peso especifico del concreto como 2400 kg/m3
ESQUEMA DE ANCLAJE DE CURVA HORIZONTAL
ESQUEMA DE ANCLAJE DE CURVA VERTICAL INFERIOR
ESQUEMA DE ANCLAJE DE CURVA VERTICAL SUPERIOR
h
b
L/2

## Curva Horizontal
CALCULO DE ANCLAJES DE CURVA HORIZONTAL SEGÚN NORMA NS-060 E.A.A.B.
Nodo | Accesorio | Cantidad (unid) | Diámetro (pulg) | Diámetro (cm) | Velocidad (m/s) | Ángulo (°) | Área Transversal Tubería (cm2) | Presión de Servicio (PSI) | Presión de Servicio (kg/cm2) | Empuje Dinámico Producido (kg) | Empuje Hidrostático Producido (kg) | Empuje Total (kg) | L (cm) | h (cm) | b (cm) | s (kg/cm2) | s' (kg/cm2) | m | Peso Anclaje (kg) | Empuje a Resistir (kg) | Volumen Unitario de Concreto (m3) | Volumen Total de Concreto (m3)
PIH-001 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 97.7554 | 6.8729 | 0.36611 | 489.1756 | 489.5417 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 67.5725 | 518.7808 | 0.033786 | 0.033786
PIH-002 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 45 | 182.4147 | 97.7554 | 6.8729 | 0.71816 | 959.5524 | 960.2706 | 22 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 148.6595 | 963.4863 | 0.061941 | 0.061941
PIH-003 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 87.1677 | 6.1285 | 0.36611 | 436.1937 | 436.5598 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-004 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 83.6868 | 5.8838 | 0.36611 | 418.7749 | 419.1411 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-005 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 73.8242 | 5.1904 | 0.36611 | 369.4219 | 369.788 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-006 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 103.702 | 7.291 | 0.36611 | 518.9326 | 519.2987 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-007 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 33.75 | 182.4147 | 76.725 | 5.3943 | 0.54476 | 571.2799 | 571.8246 | 15 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 101.3588 | 656.9225 | 0.042233 | 0.042233
PIH-008 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 113.2745 | 7.964 | 0.36611 | 566.834 | 567.2001 | 15 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 101.3588 | 656.9225 | 0.042233 | 0.042233
PIH-009 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 33.75 | 182.4147 | 108.4882 | 7.6275 | 0.54476 | 807.7833 | 808.328 | 20 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 135.145 | 875.8967 | 0.05631 | 0.05631
PIH-010 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 33.75 | 182.4147 | 105.4424 | 7.4133 | 0.54476 | 785.1049 | 785.6496 | 18 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 121.6305 | 788.307 | 0.050679 | 0.050679
PIH-011 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 33.75 | 182.4147 | 114.7249 | 8.066 | 0.54476 | 854.22 | 854.7648 | 20 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 135.145 | 875.8967 | 0.05631 | 0.05631
PIH-012 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 22.5 | 182.4147 | 109.2134 | 7.6785 | 0.33583 | 546.5122 | 546.848 | 18 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 121.6305 | 788.307 | 0.050679 | 0.050679
PIH-013 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 22.5 | 182.4147 | 89.9234 | 6.3222 | 0.33583 | 449.9835 | 450.3193 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-014 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 22.5 | 182.4147 | 92.099 | 6.4752 | 0.33583 | 460.8702 | 461.206 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-015 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 45 | 182.4147 | 87.0226 | 6.1183 | 0.65875 | 854.201 | 854.8597 | 20 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 135.145 | 875.8967 | 0.05631 | 0.05631
PIH-016 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 67.5 | 182.4147 | 75.1295 | 5.2821 | 0.95636 | 1070.6262 | 1071.5826 | 25 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 168.9313 | 1094.8708 | 0.070388 | 0.070388
PIH-017 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 90 | 182.4147 | 65.5571 | 4.6091 | 1.2172 | 1189.0294 | 1190.2466 | 30 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 202.7175 | 1313.845 | 0.084466 | 0.084466
PIH-018 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 22.5 | 182.4147 | 69.328 | 4.8742 | 0.28826 | 346.9227 | 347.211 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-019 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 22.5 | 182.4147 | 43.2212 | 3.0388 | 0.25282 | 216.2824 | 216.5352 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-020 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 22.5 | 182.4147 | 72.3738 | 5.0884 | 0.19638 | 362.1641 | 362.3605 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-021 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 88.6181 | 6.2305 | 0.098667 | 222.7986 | 222.8972 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-022 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 45 | 182.4147 | 80.4959 | 5.6594 | 0.38522 | 790.1359 | 790.5211 | 20 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 135.145 | 875.8967 | 0.05631 | 0.05631
PIH-023 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 92.9692 | 6.5364 | 0.098667 | 233.7379 | 233.8366 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-024 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 90.0684 | 6.3324 | 0.098667 | 226.445 | 226.5437 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-025 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 84.1219 | 5.9144 | 0.098667 | 211.4945 | 211.5932 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-026 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 83.3967 | 5.8634 | 0.098667 | 209.6713 | 209.77 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-027 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 79.3356 | 5.5778 | 0.098667 | 199.4612 | 199.5599 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-028 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 22.5 | 182.4147 | 81.5112 | 5.7308 | 0.19638 | 407.8882 | 408.0846 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-029 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 74.9845 | 5.2719 | 0.098667 | 188.5219 | 188.6205 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-030 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 82.6715 | 5.8124 | 0.098667 | 207.8481 | 207.9468 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-031 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 86.5875 | 6.0877 | 0.098667 | 217.6935 | 217.7922 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-032 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 88.7631 | 6.2407 | 0.098667 | 223.1632 | 223.2619 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-033 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 84.557 | 5.9449 | 0.098667 | 212.5885 | 212.6871 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-034 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 80.2059 | 5.639 | 0.098667 | 201.6491 | 201.7478 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-035 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 95.1448 | 6.6893 | 0.098667 | 239.2076 | 239.3063 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-036 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 22.5 | 182.4147 | 95.2898 | 6.6995 | 0.19638 | 476.8373 | 477.0337 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-037 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 95.7249 | 6.7301 | 0.098667 | 240.6662 | 240.7649 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-038 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 95.7249 | 6.7301 | 0.098667 | 240.6662 | 240.7649 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-039 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 95.7249 | 6.7301 | 0.098667 | 240.6662 | 240.7649 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-040 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 91.6639 | 6.4446 | 0.098667 | 230.4561 | 230.5548 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-041 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 87.3127 | 6.1387 | 0.098667 | 219.5168 | 219.6154 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-042 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 85.8623 | 6.0367 | 0.098667 | 215.8703 | 215.969 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-043 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 22.5 | 182.4147 | 87.0226 | 6.1183 | 0.19638 | 435.4679 | 435.6643 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-044 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 81.6562 | 5.741 | 0.098667 | 205.2956 | 205.3942 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-045 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 76.1448 | 5.3535 | 0.087611 | 191.439 | 191.5266 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-046 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 76.2899 | 5.3637 | 0.087611 | 191.8037 | 191.8913 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-047 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 74.6944 | 5.2515 | 0.087611 | 187.7926 | 187.8802 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-048 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 73.8242 | 5.1904 | 0.087611 | 185.6047 | 185.6923 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-049 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 74.6944 | 5.2515 | 0.087611 | 187.7926 | 187.8802 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-050 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 78.9005 | 5.5473 | 0.087611 | 198.3673 | 198.4549 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-051 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 79.7708 | 5.6084 | 0.087611 | 200.5552 | 200.6428 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-052 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 22.5 | 182.4147 | 78.1753 | 5.4963 | 0.17438 | 391.1953 | 391.3697 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-053 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 78.6105 | 5.5269 | 0.087611 | 197.638 | 197.7256 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-054 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 22.5 | 182.4147 | 79.4807 | 5.588 | 0.17438 | 397.7273 | 397.9017 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-055 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 33.75 | 182.4147 | 76.87 | 5.4045 | 0.25947 | 572.3598 | 572.6193 | 15 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 101.3588 | 656.9225 | 0.042233 | 0.042233
PIH-056 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 77.3051 | 5.4351 | 0.087611 | 194.3562 | 194.4438 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-057 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 79.3356 | 5.5778 | 0.087611 | 199.4612 | 199.5488 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-058 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 95.5799 | 6.7199 | 0.087611 | 240.3016 | 240.3892 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-059 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 33.75 | 182.4147 | 76.4349 | 5.3739 | 0.25947 | 569.12 | 569.3795 | 15 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 101.3588 | 656.9225 | 0.042233 | 0.042233
PIH-060 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 22.5 | 182.4147 | 97.1753 | 6.8321 | 0.17438 | 486.2725 | 486.4468 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-061 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 94.8547 | 6.6689 | 0.087611 | 238.4783 | 238.5659 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-062 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 94.9997 | 6.6791 | 0.087611 | 238.843 | 238.9306 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-063 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 95.1448 | 6.6893 | 0.087611 | 239.2076 | 239.2952 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-064 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 22.5 | 182.4147 | 96.015 | 6.7505 | 0.17438 | 480.4662 | 480.6406 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-065 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 22.5 | 182.4147 | 96.015 | 6.7505 | 0.17438 | 480.4662 | 480.6406 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-066 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 89.1982 | 6.2713 | 0.087611 | 224.2571 | 224.3448 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-067 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 75.5647 | 5.3127 | 0.087611 | 189.9804 | 190.0681 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-068 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 71.7937 | 5.0476 | 0.087611 | 180.4997 | 180.5873 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-069 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 72.2288 | 5.0782 | 0.087611 | 181.5936 | 181.6812 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-070 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 69.183 | 4.864 | 0.087611 | 173.936 | 174.0236 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-071 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 70.1983 | 4.9354 | 0.087611 | 176.4886 | 176.5762 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-072 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 81.9463 | 5.7614 | 0.087611 | 206.0249 | 206.1125 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-073 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 22.5 | 182.4147 | 82.8165 | 5.8226 | 0.17438 | 414.4203 | 414.5946 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-074 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 83.6868 | 5.8838 | 0.087611 | 210.4006 | 210.4882 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-075 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 82.0914 | 5.7716 | 0.080605 | 206.3895 | 206.4701 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-076 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 77.8853 | 5.4759 | 0.080605 | 195.8148 | 195.8954 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-077 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 77.4502 | 5.4453 | 0.16043 | 387.5664 | 387.7268 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-078 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 71.7937 | 5.0476 | 0.16043 | 359.261 | 359.4214 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-079 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 72.0838 | 5.068 | 0.16043 | 360.7126 | 360.873 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-080 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 71.7937 | 5.0476 | 0.080605 | 180.4997 | 180.5803 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-081 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 71.0685 | 4.9966 | 0.16043 | 355.6321 | 355.7925 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-082 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 67.5876 | 4.7519 | 0.16043 | 338.2134 | 338.3738 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-083 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 79.9158 | 5.6186 | 0.080605 | 200.9198 | 201.0004 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-084 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 73.9692 | 5.2006 | 0.16043 | 370.1477 | 370.3081 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-085 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 73.5341 | 5.17 | 0.080605 | 184.8754 | 184.956 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-086 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 69.328 | 4.8742 | 0.080605 | 174.3007 | 174.3813 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-087 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 69.328 | 4.8742 | 0.080605 | 174.3007 | 174.3813 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-088 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 69.328 | 4.8742 | 0.080605 | 174.3007 | 174.3813 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-089 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 81.9463 | 5.7614 | 0.080605 | 206.0249 | 206.1055 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-090 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 80.9311 | 5.69 | 0.080605 | 203.4723 | 203.5529 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-091 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 79.4807 | 5.588 | 0.16043 | 397.7273 | 397.8878 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-092 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 77.5952 | 5.4555 | 0.080605 | 195.0855 | 195.1661 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-093 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 69.6181 | 4.8946 | 0.080605 | 175.03 | 175.1106 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-094 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 69.183 | 4.864 | 0.080605 | 173.936 | 174.0166 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-095 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 69.6181 | 4.8946 | 0.080605 | 175.03 | 175.1106 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-096 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 84.2669 | 5.9246 | 0.080605 | 211.8592 | 211.9398 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-097 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 33.75 | 182.4147 | 84.2669 | 5.9246 | 0.23872 | 627.4359 | 627.6747 | 15 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 101.3588 | 656.9225 | 0.042233 | 0.042233
PIH-098 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 70.7784 | 4.9762 | 0.16043 | 354.1805 | 354.341 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-099 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 72.2288 | 5.0782 | 0.080605 | 181.5936 | 181.6742 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-100 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 72.954 | 5.1292 | 0.080605 | 183.4168 | 183.4974 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-101 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 73.3891 | 5.1598 | 0.080605 | 184.5108 | 184.5914 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-102 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 56.5647 | 3.9769 | 0.16043 | 283.0541 | 283.2146 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-103 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 47.8625 | 3.3651 | 0.067469 | 120.3331 | 120.4006 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-104 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 56.8548 | 3.9973 | 0.13429 | 284.5057 | 284.64 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-105 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 45 | 182.4147 | 51.6334 | 3.6302 | 0.26341 | 506.8259 | 507.0893 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-106 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 43.8014 | 3.0795 | 0.13429 | 219.1855 | 219.3198 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-107 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 50.7632 | 3.569 | 0.13429 | 254.0229 | 254.1572 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-108 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 69.4731 | 4.8844 | 0.067469 | 174.6653 | 174.7328 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-109 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 70.6334 | 4.966 | 0.067469 | 177.5825 | 177.65 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-110 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 70.4883 | 4.9558 | 0.13429 | 352.729 | 352.8633 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-111 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 61.7861 | 4.344 | 0.067469 | 155.3391 | 155.4066 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-112 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 77.8853 | 5.4759 | 0.067469 | 195.8148 | 195.8822 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-113 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 71.3586 | 5.017 | 0.067469 | 179.4057 | 179.4732 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-114 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 68.7479 | 4.8335 | 0.067469 | 172.8421 | 172.9096 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-115 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 38.1449 | 2.6819 | 0.067469 | 95.9018 | 95.9693 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-116 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 35.9694 | 2.5289 | 0.067469 | 90.4322 | 90.4996 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-117 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 34.519 | 2.4269 | 0.067469 | 86.7857 | 86.8532 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-118 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 34.664 | 2.4371 | 0.067469 | 87.1503 | 87.2178 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-119 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 47.8625 | 3.3651 | 0.13429 | 239.5073 | 239.6416 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-120 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 36.9846 | 2.6003 | 0.067469 | 92.9847 | 93.0521 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-121 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 46.8472 | 3.2937 | 0.067469 | 117.7806 | 117.8481 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-122 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 69.7632 | 4.9048 | 0.067469 | 175.3946 | 175.4621 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-123 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 73.099 | 5.1394 | 0.067469 | 183.7815 | 183.8489 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-124 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 66.5723 | 4.6805 | 0.067469 | 167.3724 | 167.4399 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-125 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 66.2822 | 4.6601 | 0.13429 | 331.6814 | 331.8157 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-126 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 69.7632 | 4.9048 | 0.067469 | 175.3946 | 175.4621 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-127 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 80.9311 | 5.69 | 0.13429 | 404.9851 | 405.1194 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-128 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 81.0761 | 5.7002 | 0.067469 | 203.837 | 203.9045 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-129 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 80.9311 | 5.69 | 0.067469 | 203.4723 | 203.5398 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-130 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 76.87 | 5.4045 | 0.067469 | 193.2623 | 193.3297 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-131 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 73.8242 | 5.1904 | 0.067469 | 185.6047 | 185.6722 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-132 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 78.4654 | 5.5167 | 0.067469 | 197.2734 | 197.3408 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-133 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 79.0456 | 5.5575 | 0.13429 | 395.55 | 395.6843 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-134 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 79.6257 | 5.5982 | 0.067469 | 200.1905 | 200.258 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-135 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 81.6562 | 5.741 | 0.13429 | 408.614 | 408.7483 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-136 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 81.5112 | 5.7308 | 0.067469 | 204.9309 | 204.9984 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-137 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 81.2211 | 5.7104 | 0.067469 | 204.2016 | 204.2691 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-138 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 81.0761 | 5.7002 | 0.067469 | 203.837 | 203.9045 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-139 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 57.4349 | 4.0381 | 0.067469 | 144.3997 | 144.4672 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-140 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 57.1449 | 4.0177 | 0.067469 | 143.6704 | 143.7379 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-141 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 56.8548 | 3.9973 | 0.13429 | 284.5057 | 284.64 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-142 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 46.8472 | 3.2937 | 0.067469 | 117.7806 | 117.8481 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-143 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 36.2594 | 2.5493 | 0.067469 | 91.1614 | 91.2289 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-144 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 24.2213 | 1.7029 | 0.13429 | 121.2052 | 121.3395 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-145 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 23.206 | 1.6315 | 0.067469 | 58.3433 | 58.4108 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-146 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 33.75 | 182.4147 | 23.4961 | 1.6519 | 0.19981 | 174.9477 | 175.1475 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-147 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 25.8167 | 1.8151 | 0.13429 | 129.1888 | 129.3231 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-148 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 26.2518 | 1.8457 | 0.067469 | 66.0009 | 66.0684 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-149 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 42.4961 | 2.9878 | 0.067469 | 106.8412 | 106.9087 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-150 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 43.6564 | 3.0693 | 0.13429 | 218.4597 | 218.594 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-151 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 32.7785 | 2.3046 | 0.067469 | 82.4099 | 82.4774 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-152 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 37.9999 | 2.6717 | 0.13429 | 190.1543 | 190.2886 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-153 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 38.8701 | 2.7328 | 0.067469 | 97.7251 | 97.7925 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-154 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 35.9694 | 2.5289 | 0.067469 | 90.4322 | 90.4996 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-155 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 46.8472 | 3.2937 | 0.13429 | 234.4269 | 234.5612 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-156 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 45.977 | 3.2325 | 0.067469 | 115.5927 | 115.6602 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-157 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 42.6411 | 2.998 | 0.13429 | 213.3793 | 213.5135 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-158 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 41.9159 | 2.947 | 0.067469 | 105.3826 | 105.4501 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-159 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 41.0457 | 2.8858 | 0.11047 | 205.3957 | 205.5061 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-160 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 38.1449 | 2.6819 | 0.0555 | 95.9018 | 95.9573 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-161 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 43.5113 | 3.0591 | 0.0555 | 109.3937 | 109.4492 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-162 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 43.9464 | 3.0897 | 0.0555 | 110.4877 | 110.5432 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-163 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 42.6411 | 2.998 | 0.0555 | 107.2059 | 107.2614 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-164 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 42.0609 | 2.9572 | 0.0555 | 105.7473 | 105.8028 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-165 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 42.0609 | 2.9572 | 0.0555 | 105.7473 | 105.8028 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-166 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 38.58 | 2.7124 | 0.11047 | 193.0574 | 193.1679 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-167 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 37.8548 | 2.6615 | 0.0555 | 95.1725 | 95.228 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-168 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 36.5495 | 2.5697 | 0.0555 | 91.8907 | 91.9462 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-169 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 40.7556 | 2.8654 | 0.0555 | 102.4655 | 102.521 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-170 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 41.9159 | 2.947 | 0.11047 | 209.7504 | 209.8608 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-171 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 46.8472 | 3.2937 | 0.11047 | 234.4269 | 234.5373 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-172 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 47.8625 | 3.3651 | 0.11047 | 239.5073 | 239.6178 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-173 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 71.7937 | 5.0476 | 0.11047 | 359.261 | 359.3715 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-174 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 71.7937 | 5.0476 | 0.11047 | 359.261 | 359.3715 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-175 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 69.038 | 4.8538 | 0.0555 | 173.5714 | 173.6269 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-176 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 48.0075 | 3.3753 | 0.11047 | 240.2331 | 240.3436 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-177 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 46.267 | 3.2529 | 0.0555 | 116.322 | 116.3775 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-178 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 44.0915 | 3.0999 | 0.0555 | 110.8523 | 110.9078 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-179 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 42.206 | 2.9674 | 0.0555 | 106.1119 | 106.1674 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-180 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 40.0304 | 2.8144 | 0.0555 | 100.6422 | 100.6977 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-181 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 39.1602 | 2.7532 | 0.0555 | 98.4544 | 98.5099 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-182 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 41.4808 | 2.9164 | 0.11047 | 207.573 | 207.6835 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-183 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 42.7861 | 3.0082 | 0.0555 | 107.5705 | 107.626 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-184 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 54.9693 | 3.8647 | 0.0555 | 138.2007 | 138.2562 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-185 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 48.0075 | 3.3753 | 0.0555 | 120.6977 | 120.7532 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-186 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 47.4273 | 3.3345 | 0.0555 | 119.2392 | 119.2947 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-187 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 50.9082 | 3.5792 | 0.11047 | 254.7487 | 254.8592 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-188 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 48.7327 | 3.4262 | 0.0555 | 122.521 | 122.5765 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-189 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 46.4121 | 3.2631 | 0.11047 | 232.2495 | 232.36 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-190 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 59.1754 | 4.1604 | 0.0555 | 148.7755 | 148.831 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-191 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 77.5952 | 5.4555 | 0.0555 | 195.0855 | 195.141 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-192 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 80.0608 | 5.6288 | 0.11047 | 400.6304 | 400.7409 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-193 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 80.0608 | 5.6288 | 0.11047 | 400.6304 | 400.7409 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-194 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 33.75 | 182.4147 | 78.1753 | 5.4963 | 0.16437 | 582.0791 | 582.2435 | 15 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 101.3588 | 656.9225 | 0.042233 | 0.042233
PIH-195 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 57.725 | 4.0585 | 0.0555 | 145.129 | 145.1845 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-196 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 83.1066 | 5.843 | 0.11047 | 415.8718 | 415.9823 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-197 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 83.1066 | 5.843 | 0.11047 | 415.8718 | 415.9823 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-198 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 87.3127 | 6.1387 | 0.11047 | 436.9194 | 437.0299 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-199 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 87.1677 | 6.1285 | 0.0555 | 219.1521 | 219.2076 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-200 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 87.1677 | 6.1285 | 0.0555 | 219.1521 | 219.2076 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-201 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 82.8165 | 5.8226 | 0.0555 | 208.2127 | 208.2682 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-202 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 87.1677 | 6.1285 | 0.11047 | 436.1937 | 436.3041 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-203 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 86.8776 | 6.1081 | 0.11047 | 434.7421 | 434.8526 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-204 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 92.9692 | 6.5364 | 0.11047 | 465.2248 | 465.3353 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-205 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 93.2593 | 6.5568 | 0.0555 | 234.4672 | 234.5227 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-206 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 93.2593 | 6.5568 | 0.11047 | 466.6764 | 466.7869 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-207 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 92.9692 | 6.5364 | 0.0555 | 233.7379 | 233.7934 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-208 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 92.389 | 6.4956 | 0.11047 | 462.3217 | 462.4322 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-209 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 92.389 | 6.4956 | 0.0555 | 232.2794 | 232.3349 | 12 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 81.087 | 525.538 | 0.033786 | 0.033786
PIH-210 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.39 | 33.75 | 81.0732 | 92.9692 | 6.5364 | 0.073052 | 307.6584 | 307.7314 | 10 | 50.16 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-211 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.39 | 33.75 | 81.0732 | 92.6791 | 6.516 | 0.073052 | 306.6985 | 306.7715 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-212 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 11.25 | 81.0732 | 91.3738 | 6.4242 | 0.11443 | 102.1008 | 102.2152 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-213 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 22.5 | 81.0732 | 84.412 | 5.9347 | 0.22776 | 187.735 | 187.9628 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-214 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 33.75 | 81.0732 | 82.5265 | 5.8022 | 0.33889 | 273.1008 | 273.4397 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-215 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 11.25 | 81.0732 | 83.8318 | 5.894 | 0.11443 | 93.6734 | 93.7879 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-216 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 11.25 | 81.0732 | 71.6486 | 5.0374 | 0.11443 | 80.06 | 80.1744 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-217 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 11.25 | 81.0732 | 72.2288 | 5.0782 | 0.11443 | 80.7083 | 80.8227 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-218 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 22.5 | 81.0732 | 79.9158 | 5.6186 | 0.22776 | 177.7354 | 177.9632 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 56.25 | 20.2683 | 122.5569 | 8.6166 | 0.00070196 | 164.6531 | 164.6538 | 10 | 45.08 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-002 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 33.75 | 20.2683 | 124.8775 | 8.7798 | 0.00043226 | 103.3127 | 103.3132 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-003 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 33.75 | 20.2683 | 152.4347 | 10.7172 | 0.00043226 | 126.1111 | 126.1116 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-004 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 11.25 | 20.2683 | 152.4347 | 10.7172 | 0.00014596 | 42.5825 | 42.5827 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-005 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 22.5 | 20.2683 | 142.4271 | 10.0136 | 0.00029051 | 79.1906 | 79.1909 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-006 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 11.25 | 20.2683 | 146.053 | 10.2685 | 0.00014596 | 40.7998 | 40.8 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-007 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 11.25 | 20.2683 | 157.0759 | 11.0435 | 0.00014596 | 43.879 | 43.8792 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-008 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 22.5 | 20.2683 | 151.5644 | 10.656 | 0.00029051 | 84.2711 | 84.2714 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-009 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 11.25 | 20.2683 | 163.4575 | 11.4922 | 0.00014596 | 45.6618 | 45.6619 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-010 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 22.5 | 20.2683 | 183.0376 | 12.8688 | 0.00029051 | 101.7705 | 101.7707 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-011 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 11.25 | 20.2683 | 194.6406 | 13.6846 | 0.00014596 | 54.3727 | 54.3729 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.53 | 56.25 | 20.2683 | 105.4424 | 7.4133 | 0.054772 | 141.6601 | 141.7149 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 33.75 | 81.0732 | 72.5189 | 5.0986 | 0.076847 | 239.9831 | 240.06 | 10 | 50.16 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-002 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 41.4808 | 2.9164 | 0.051646 | 92.2547 | 92.3063 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-003 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 45 | 81.0732 | 33.0686 | 2.325 | 0.10131 | 144.2651 | 144.3664 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-004 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 67.5 | 81.0732 | 36.2594 | 2.5493 | 0.14708 | 229.6496 | 229.7966 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-005 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 61.641 | 4.3338 | 0.051646 | 137.0917 | 137.1434 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-006 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 41.6258 | 2.9266 | 0.051646 | 92.5772 | 92.6289 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-007 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 45.6869 | 3.2121 | 0.051646 | 101.6092 | 101.6608 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-008 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 33.75 | 81.0732 | 50.3281 | 3.5384 | 0.076847 | 166.5483 | 166.6252 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-009 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 45 | 81.0732 | 25.2366 | 1.7743 | 0.10131 | 110.097 | 110.1983 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-010 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 59.0304 | 4.1502 | 0.051646 | 131.2855 | 131.3371 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-011 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 56.9998 | 4.0075 | 0.051646 | 126.7695 | 126.8212 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-012 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 33.75 | 81.0732 | 49.6029 | 3.4874 | 0.076847 | 164.1485 | 164.2253 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-013 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 33.75 | 81.0732 | 21.1755 | 1.4888 | 0.076847 | 70.0751 | 70.1519 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-014 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 67.5 | 81.0732 | 9.4275 | 0.66282 | 0.14708 | 59.7089 | 59.856 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-015 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 33.75 | 81.0732 | 10.4427 | 0.7342 | 0.076847 | 34.5576 | 34.6344 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-016 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 33.75 | 81.0732 | 12.9084 | 0.90755 | 0.076847 | 42.717 | 42.7938 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-017 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 25.5266 | 1.7947 | 0.051646 | 56.7721 | 56.8238 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-018 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 43.9464 | 3.0897 | 0.025948 | 49.1056 | 49.1316 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-019 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 21.7557 | 1.5296 | 0.025948 | 24.3097 | 24.3357 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-020 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 12.0381 | 0.84636 | 0.051646 | 26.7732 | 26.8249 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-021 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 33.75 | 81.0732 | 5.3664 | 0.3773 | 0.076847 | 17.7588 | 17.8356 | 10 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 59.3154 | 396.6521 | 0.024715 | 0.024715
PIH-022 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 33.75 | 45.6037 | 31.9083 | 2.2434 | 0.11768 | 59.3958 | 59.5135 | 10 | 47.62 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-023 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 11.25 | 45.6037 | 7.9771 | 0.56084 | 0.039737 | 5.0139 | 5.0536 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-024 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 33.75 | 45.6037 | 51.1983 | 3.5996 | 0.11768 | 95.3033 | 95.421 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-025 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 67.5 | 45.6037 | 41.7709 | 2.9368 | 0.22523 | 148.8129 | 149.0381 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-026 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 45 | 45.6037 | 31.1831 | 2.1924 | 0.15514 | 76.5222 | 76.6773 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-027 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 11.25 | 45.6037 | 41.1907 | 2.896 | 0.039737 | 25.8898 | 25.9296 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-028 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 33.75 | 45.6037 | 59.1754 | 4.1604 | 0.11768 | 110.1523 | 110.2699 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 11.25 | 20.2683 | 93.2593 | 6.5568 | 0.002534 | 26.0519 | 26.0544 | 10 | 45.08 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-002 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 22.5 | 20.2683 | 92.9692 | 6.5364 | 0.0050436 | 51.6916 | 51.6967 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-003 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 22.5 | 20.2683 | 93.6944 | 6.5874 | 0.0050436 | 52.0949 | 52.0999 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-004 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 45 | 20.2683 | 98.7707 | 6.9443 | 0.0098933 | 107.7242 | 107.7341 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-005 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 11.25 | 20.2683 | 100.5112 | 7.0666 | 0.002534 | 28.0777 | 28.0803 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-006 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 67.5 | 20.2683 | 95.1448 | 6.6893 | 0.014363 | 150.6501 | 150.6645 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-007 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 11.25 | 20.2683 | 103.2669 | 7.2604 | 0.002534 | 28.8475 | 28.8501 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-008 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 22.5 | 20.2683 | 102.2516 | 7.189 | 0.0050436 | 56.8528 | 56.8578 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-009 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 11.25 | 20.2683 | 104.4272 | 7.342 | 0.002534 | 29.1717 | 29.1742 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-010 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 45 | 20.2683 | 104.2821 | 7.3318 | 0.0098933 | 113.7353 | 113.7452 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-011 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 11.25 | 20.2683 | 104.1371 | 7.3216 | 0.002534 | 29.0906 | 29.0932 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-012 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 67.5 | 20.2683 | 96.5951 | 6.7913 | 0.014363 | 152.9466 | 152.961 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-013 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 22.5 | 20.2683 | 99.3509 | 6.9851 | 0.0050436 | 55.2399 | 55.245 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-014 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 33.75 | 20.2683 | 91.0837 | 6.4038 | 0.0075046 | 75.3547 | 75.3622 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-015 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 33.75 | 20.2683 | 78.3204 | 5.5065 | 0.0075046 | 64.7955 | 64.803 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-016 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 45 | 20.2683 | 84.412 | 5.9347 | 0.0098933 | 92.0639 | 92.0738 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-017 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 45 | 20.2683 | 79.7708 | 5.6084 | 0.0098933 | 87.002 | 87.0118 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.39 | 3.82 | 20.2683 | 93.2593 | 6.5568 | 0.0020969 | 8.8587 | 8.8608 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 45 | 45.6037 | 41.1907 | 2.896 | 0.0080136 | 101.0804 | 101.0885 | 10 | 47.62 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-002 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 22.5 | 45.6037 | 39.5953 | 2.7838 | 0.0040853 | 49.5345 | 49.5386 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-003 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 11.25 | 45.6037 | 57.725 | 4.0585 | 0.0020525 | 36.2823 | 36.2843 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-004 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 90 | 45.6037 | 49.893 | 3.5078 | 0.014807 | 226.2313 | 226.2461 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-005 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 33.75 | 45.6037 | 53.3739 | 3.7526 | 0.0060787 | 99.353 | 99.3591 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-006 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 67.5 | 45.6037 | 73.3891 | 5.1598 | 0.011634 | 261.456 | 261.4677 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-007 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 33.75 | 45.6037 | 73.9692 | 5.2006 | 0.0060787 | 137.6903 | 137.6964 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-008 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 67.5 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.011634 | 290.3919 | 290.4035 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-009 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 11.25 | 45.6037 | 78.7555 | 5.5371 | 0.0020525 | 49.5007 | 49.5027 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-010 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 22.5 | 45.6037 | 84.702 | 5.9551 | 0.0040853 | 105.9639 | 105.9679 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 103.9921 | 7.3114 | 0.0067866 | 57.8205 | 57.8272 | 10 | 45.08 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-002 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 33.75 | 20.2683 | 103.4119 | 7.2706 | 0.010098 | 85.554 | 85.5641 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-003 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 33.75 | 20.2683 | 102.9768 | 7.24 | 0.010098 | 85.194 | 85.2041 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-004 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 67.5 | 20.2683 | 102.8318 | 7.2298 | 0.019327 | 162.8215 | 162.8409 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-005 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 102.3966 | 7.1992 | 0.0067866 | 56.9334 | 56.9402 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-006 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 102.2516 | 7.189 | 0.0067866 | 56.8528 | 56.8595 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-007 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 95.1448 | 6.6893 | 0.0034097 | 26.5786 | 26.582 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-008 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 37.5 | 20.2683 | 88.7631 | 6.2407 | 0.011182 | 81.3162 | 81.3274 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-009 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 92.8242 | 6.5262 | 0.0034097 | 25.9304 | 25.9338 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-010 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 89.1982 | 6.2713 | 0.0067866 | 49.595 | 49.6017 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-011 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 45 | 20.2683 | 87.8929 | 6.1795 | 0.013312 | 95.8603 | 95.8736 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-012 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 89.7784 | 6.312 | 0.0067866 | 49.9175 | 49.9243 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-013 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 88.328 | 6.2101 | 0.0067866 | 49.1111 | 49.1179 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-014 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 98.9157 | 6.9545 | 0.0034097 | 27.632 | 27.6355 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 94.7096 | 6.6587 | 0.0072627 | 52.6594 | 52.6666 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-002 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 91.5188 | 6.4344 | 0.0072627 | 50.8852 | 50.8925 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-003 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 37.5 | 20.2683 | 94.2745 | 6.6282 | 0.011966 | 86.3653 | 86.3772 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-004 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 67.5 | 20.2683 | 91.6639 | 6.4446 | 0.020682 | 145.1385 | 145.1592 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-005 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 92.389 | 6.4956 | 0.0072627 | 51.3691 | 51.3763 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-006 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 11.25 | 20.2683 | 90.3585 | 6.3528 | 0.0036489 | 25.2416 | 25.2452 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-007 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 90.5035 | 6.363 | 0.0072627 | 50.3207 | 50.328 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-008 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 37.5 | 20.2683 | 92.099 | 6.4752 | 0.011966 | 84.3722 | 84.3842 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-009 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 91.8089 | 6.4548 | 0.0072627 | 51.0465 | 51.0538 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-010 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 37.5 | 20.2683 | 89.1982 | 6.2713 | 0.011966 | 81.7148 | 81.7268 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-011 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 45 | 20.2683 | 89.9234 | 6.3222 | 0.014246 | 98.0749 | 98.0892 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-012 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 11.25 | 20.2683 | 90.2135 | 6.3426 | 0.0036489 | 25.2011 | 25.2047 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-013 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 87.7478 | 6.1693 | 0.0072627 | 48.7885 | 48.7958 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-014 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 90.6486 | 6.3732 | 0.0072627 | 50.4014 | 50.4086 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-015 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 90.0684 | 6.3324 | 0.0072627 | 50.0788 | 50.0861 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-016 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 74.4044 | 5.2311 | 0.0072627 | 41.3694 | 41.3767 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-017 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 37.5 | 20.2683 | 82.2364 | 5.7818 | 0.011966 | 75.3371 | 75.3491 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-018 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 92.244 | 6.4854 | 0.0072627 | 51.2884 | 51.2957 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-019 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 90.5035 | 6.363 | 0.0072627 | 50.3207 | 50.328 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-020 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 22.5 | 20.2683 | 92.5341 | 6.5058 | 0.0072627 | 51.4497 | 51.457 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.09 | 22.5 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.0014707 | 101.9721 | 101.9735 | 10 | 47.62 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-002 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.09 | 22.5 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.0014707 | 101.9721 | 101.9735 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-003 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.09 | 37.5 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.0024232 | 168.0137 | 168.0161 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-004 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.09 | 11.25 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.00073891 | 51.2327 | 51.2335 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-005 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.09 | 22.5 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.0014707 | 101.9721 | 101.9735 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-006 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.09 | 11.25 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.00073891 | 51.2327 | 51.2335 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-007 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.09 | 22.5 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.0014707 | 101.9721 | 101.9735 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-008 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.2 | 11.25 | 45.6037 | 81.5112 | 5.7308 | 0.0036489 | 51.2327 | 51.2364 | 10 | 47.62 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
PIH-009 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.2 | 45 | 20.2683 | 90.5035 | 6.363 | 0.0063317 | 98.7077 | 98.714 | 10 | 45.08 | 48.81 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-010 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.2 | 67.5 | 20.2683 | 90.5035 | 6.363 | 0.0091922 | 143.3013 | 143.3105 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-011 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.2 | 67.5 | 20.2683 | 90.5035 | 6.363 | 0.0091922 | 143.3013 | 143.3105 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-012 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.2 | 11.25 | 20.2683 | 90.5035 | 6.363 | 0.0016217 | 25.2821 | 25.2837 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-013 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.2 | 11.25 | 20.2683 | 90.5035 | 6.363 | 0.0016217 | 25.2821 | 25.2837 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-014 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.2 | 45 | 20.2683 | 90.5035 | 6.363 | 0.0063317 | 98.7077 | 98.714 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.17 | 11.25 | 20.2683 | 102.3966 | 7.1992 | 0.0011717 | 28.6044 | 28.6056 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-002 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.17 | 11.25 | 20.2683 | 102.2516 | 7.189 | 0.0011717 | 28.5639 | 28.5651 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-003 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.17 | 22.5 | 20.2683 | 93.5493 | 6.5772 | 0.0023321 | 52.0142 | 52.0166 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-004 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.17 | 22.5 | 20.2683 | 94.1295 | 6.618 | 0.0023321 | 52.3368 | 52.3391 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-005 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.17 | 37.5 | 20.2683 | 72.8089 | 5.119 | 0.0038425 | 66.7006 | 66.7044 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-006 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.17 | 37.5 | 20.2683 | 73.3891 | 5.1598 | 0.0038425 | 67.232 | 67.2359 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 37.5 | 20.2683 | 49.3128 | 3.467 | 0.011182 | 45.1757 | 45.1869 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-002 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 57.8701 | 4.0687 | 0.0034097 | 16.166 | 16.1694 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-003 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 67.5 | 20.2683 | 60.9158 | 4.2828 | 0.019327 | 96.4528 | 96.4721 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-004 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 45 | 20.2683 | 69.038 | 4.8538 | 0.013312 | 75.2962 | 75.3095 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-005 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 60.4807 | 4.2522 | 0.0034097 | 16.8953 | 16.8987 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-006 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 67.5 | 20.2683 | 50.7632 | 3.569 | 0.019327 | 80.3773 | 80.3967 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-007 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 37.5 | 20.2683 | 47.4273 | 3.3345 | 0.011182 | 43.4484 | 43.4596 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-008 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 63.8166 | 4.4868 | 0.0067866 | 35.4826 | 35.4894 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-009 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 37.5 | 20.2683 | 49.1678 | 3.4568 | 0.011182 | 45.0428 | 45.054 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-010 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 62.6563 | 4.4052 | 0.0034097 | 17.503 | 17.5064 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-011 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 62.0762 | 4.3644 | 0.0067866 | 34.5149 | 34.5216 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-012 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 37.5 | 20.2683 | 83.9769 | 5.9042 | 0.011182 | 76.9315 | 76.9427 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-013 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 88.0379 | 6.1897 | 0.0034097 | 24.5933 | 24.5967 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-014 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 77.3051 | 5.4351 | 0.0034097 | 21.5951 | 21.5985 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-015 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 22.5 | 20.2683 | 86.7326 | 6.0979 | 0.0067866 | 48.224 | 48.2308 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-016 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 11.25 | 20.2683 | 93.4043 | 6.567 | 0.0034097 | 26.0924 | 26.0958 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 37.5 | 20.2683 | 60.1907 | 4.2318 | 0.014479 | 55.1409 | 55.1554 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-002 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 37.5 | 20.2683 | 59.9006 | 4.2114 | 0.014479 | 54.8752 | 54.8897 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-003 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 45 | 20.2683 | 65.7021 | 4.6193 | 0.017238 | 71.658 | 71.6752 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-004 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 70.3433 | 4.9456 | 0.0087879 | 39.1115 | 39.1203 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-005 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 67.5 | 20.2683 | 87.6028 | 6.1591 | 0.025026 | 138.7083 | 138.7334 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-006 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 45 | 20.2683 | 74.1143 | 5.2107 | 0.017238 | 80.8327 | 80.85 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-007 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 45 | 20.2683 | 63.8166 | 4.4868 | 0.017238 | 69.6016 | 69.6188 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-008 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 72.0838 | 5.068 | 0.0087879 | 40.0792 | 40.088 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-009 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 37.5 | 20.2683 | 65.1219 | 4.5785 | 0.014479 | 59.6585 | 59.673 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-010 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 62.9464 | 4.4256 | 0.0087879 | 34.9987 | 35.0075 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-011 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 11.25 | 20.2683 | 71.9387 | 5.0578 | 0.0044152 | 20.096 | 20.1004 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-012 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 37.5 | 20.2683 | 70.4883 | 4.9558 | 0.014479 | 64.5747 | 64.5891 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-013 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 70.7784 | 4.9762 | 0.0087879 | 39.3534 | 39.3622 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-014 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 45 | 20.2683 | 71.5036 | 5.0272 | 0.017238 | 77.9854 | 78.0026 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-015 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 37.5 | 20.2683 | 75.5647 | 5.3127 | 0.014479 | 69.2251 | 69.2396 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-016 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 11.25 | 20.2683 | 91.5188 | 6.4344 | 0.0044152 | 25.5657 | 25.5701 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-017 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 11.25 | 20.2683 | 90.0684 | 6.3324 | 0.0044152 | 25.1606 | 25.165 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-019 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 85.7173 | 6.0265 | 0.0087879 | 47.6595 | 47.6683 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-020 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 37.5 | 20.2683 | 83.9769 | 5.9042 | 0.014479 | 76.9315 | 76.946 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-021 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 11.25 | 20.2683 | 58.3052 | 4.0993 | 0.0044152 | 16.2875 | 16.2919 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-022 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 63.8166 | 4.4868 | 0.0087879 | 35.4826 | 35.4914 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-023 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 11.25 | 20.2683 | 76.1448 | 5.3535 | 0.0044152 | 21.271 | 21.2754 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-024 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 81.8013 | 5.7512 | 0.0087879 | 45.4822 | 45.491 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-025 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 45 | 20.2683 | 70.9235 | 4.9864 | 0.017238 | 77.3526 | 77.3699 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-026 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 66.8624 | 4.7009 | 0.0087879 | 37.1761 | 37.1848 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-027 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 37.5 | 20.2683 | 73.2441 | 5.1496 | 0.014479 | 67.0992 | 67.1137 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-028 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 22.5 | 20.2683 | 80.0608 | 5.6288 | 0.0087879 | 44.5145 | 44.5233 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-029 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 11.25 | 20.2683 | 72.6639 | 5.1088 | 0.0044152 | 20.2986 | 20.303 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-030 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 45 | 20.2683 | 59.9006 | 4.2114 | 0.017238 | 65.3306 | 65.3478 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PIH-031 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 37.5 | 20.2683 | 87.1677 | 6.1285 | 0.014479 | 79.8547 | 79.8691 | 10 | 45.08 | 47.54 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
EL EDEN | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 90 | 20.2683 | 194.6406 | 13.6846 | 0.001053 | 392.2511 | 392.2521 | 12 | 45.08 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 61.4295 | 426.5068 | 0.025596 | 0.025596
RISARALDA | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.53 | 90 | 20.2683 | 38.7251 | 2.7226 | 0.08216 | 78.041 | 78.1232 | 10 | 45.08 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
TRES ESQUINAS | Tapón | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 90 | 45.6037 | 57.4349 | 4.0381 | 0.28667 | 260.429 | 260.7157 | 10 | 47.62 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 55.2367 | 376.0289 | 0.023015 | 0.023015
LA FLOIRIDA | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.25 | 90 | 20.2683 | 80.0608 | 5.6288 | 0.01828 | 161.3432 | 161.3615 | 10 | 45.08 | 47.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
SANTA ELENA | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.39 | 90 | 20.2683 | 65.1219 | 4.5785 | 0.044487 | 131.2375 | 131.282 | 10 | 45.08 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
EL CEDRAL | Tapón | 1 | 3 | 7.62 | 0.15 | 90 | 45.6037 | 98.4806 | 6.9239 | 0.014807 | 446.5437 | 446.5585 | 12 | 47.62 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 66.2841 | 451.2347 | 0.027618 | 0.027618
PRIMAVERA | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.3 | 90 | 20.2683 | 87.6028 | 6.1591 | 0.026324 | 176.5422 | 176.5685 | 10 | 45.08 | 47.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
BRASILIA | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 90 | 20.2683 | 85.7173 | 6.0265 | 0.024598 | 172.7425 | 172.7671 | 10 | 45.08 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
PRINGAMOSO | Tapón | 1 | 3 | 7.62 | 0.2 | 90 | 45.6037 | 88.328 | 6.2101 | 0.026324 | 400.5082 | 400.5346 | 12 | 47.62 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 66.2841 | 451.2347 | 0.027618 | 0.027618
SAN BRUNO | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.17 | 90 | 20.2683 | 72.2288 | 5.0782 | 0.0084529 | 145.5596 | 145.5681 | 10 | 45.08 | 47.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
SAN CAYETANO | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.29 | 90 | 20.2683 | 89.0532 | 6.2611 | 0.024598 | 179.4651 | 179.4897 | 10 | 45.08 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
LA FLORESTA | Tapón | 1 | 2 | 5.08 | 0.33 | 90 | 20.2683 | 89.4883 | 6.2916 | 0.031852 | 180.342 | 180.3738 | 10 | 45.08 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 51.1913 | 355.4223 | 0.02133 | 0.02133
RIO NEGRO | Tapón | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 90 | 81.0732 | 82.6715 | 5.8124 | 0.82551 | 666.4176 | 667.2432 | 18 | 50.16 | 45.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 106.7678 | 713.9738 | 0.044487 | 0.044487
EL EDEN | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 1.25 | 90 | 182.4147 | 116.6103 | 8.1985 | 4.1131 | 2114.9992 | 2119.1123 | 50 | 55.24 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 337.8626 | 2189.7417 | 0.14078 | 0.14078
RISARALDA | Tee | 1 | 4 | 10.16 | 1.06 | 90 | 81.0732 | 71.7937 | 5.0476 | 1.3146 | 578.7311 | 580.0457 | 18 | 50.16 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 106.7678 | 713.9738 | 0.044487 | 0.044487
TRES ESQUINAS | Tee | 1 | 4 | 10.16 | 0.58 | 90 | 81.0732 | 52.7937 | 3.7118 | 0.39357 | 425.572 | 425.9655 | 18 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 106.7678 | 713.9738 | 0.044487 | 0.044487
LA FLOIRIDA | Tee | 1 | 4 | 10.16 | 0.17 | 90 | 81.0732 | 82.0914 | 5.7716 | 0.033811 | 661.741 | 661.7748 | 18 | 50.16 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 106.7678 | 713.9738 | 0.044487 | 0.044487
SANTA ELENA | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 90 | 182.4147 | 43.2212 | 3.0388 | 1.2172 | 783.9176 | 785.1348 | 18 | 55.24 | 50.08 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 121.6305 | 788.307 | 0.050679 | 0.050679
EL CEDRAL | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 90 | 182.4147 | 17.5496 | 1.2339 | 1.0448 | 318.3021 | 319.3469 | 10 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 67.5725 | 437.9483 | 0.028155 | 0.028155
PRIMAVERA | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 0.55 | 90 | 182.4147 | 90.5035 | 6.363 | 0.7963 | 1641.4919 | 1642.2882 | 50 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 337.8626 | 2189.7417 | 0.14078 | 0.14078
BRASILIA | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 90 | 182.4147 | 68.1677 | 4.7927 | 0.91633 | 1236.3801 | 1237.2964 | 50 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 337.8626 | 2189.7417 | 0.14078 | 0.14078
PRINGAMOSO | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 90 | 182.4147 | 78.4654 | 5.5167 | 0.7118 | 1423.1524 | 1423.8642 | 50 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 337.8626 | 2189.7417 | 0.14078 | 0.14078
SAN BRUNO | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 90 | 182.4147 | 84.9921 | 5.9755 | 0.63203 | 1541.5292 | 1542.1613 | 50 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 337.8626 | 2189.7417 | 0.14078 | 0.14078
SAN CAYETANO | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 90 | 182.4147 | 49.3128 | 3.467 | 0.58149 | 894.4026 | 894.9841 | 50 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 337.8626 | 2189.7417 | 0.14078 | 0.14078
LA FLORESTA | Tee | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 90 | 182.4147 | 41.4808 | 2.9164 | 0.48673 | 752.3504 | 752.8372 | 50 | 55.24 | 52.62 | 2.9266 | 0.73165 | 0.5 | 337.8626 | 2189.7417 | 0.14078 | 0.14078
[20 empty] | TOTAL CONCRETO |  | 12.7871
Note on D3: Diámetro del accesorio a atracar
Note on F3: Velocidad del fluido, en el tramo donde esta el accesorio
Note on G3: Ángulo de curvatura del accesorio. Para tees, tapones y válvulas suponer 90°
Note on I3: Presión de servicio en el sitio del accesorio
Note on N3: Longitud del anclaje en el sentido de la tuberia (Es decir L/2 a cada lado del vertice o centro del aacesorio)
Note on Q3: Capacidad de soporte del suelo natural
Note on S3: Coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. Arcilla Humeda 0.30 Arcilla Seca 0.50 Arena 0.40 Grava 0.60
Note on A4: PC32: RED CENTRAL A RIO NEGRO
Note on A222: PC32: EL EDEN
Note on A233: PC32: RIRSARALDA
Note on A234: PC32: TRES ESQUINAS
Note on A262: PC32: LA FLORIDA
Note on A279: PC32: SANTA ELENA
Note on A280: PC32: EL CEDRAL
Note on A290: PC32: BRASILIA
Note on A304: PC32: PRIMAVERA
Note on A324: PC32: PRINGAMOSO
Note on A338: PC32: SAN BRUNO
Note on A344: PC32: SAN CAYETANO

## Curva Vertical Inferior
CALCULO DE ANCLAJES DE CURVA VERTICAL INFERIOR SEGÚN NORMA NS-060 E.A.A.B.
Nodo | Accesorio | Cantidad (unid) | Diámetro (pulg) | Diámetro (cm) | Velocidad (m/s) | Ángulo (°) | Área Transversal Tubería (cm2) | Presión de Servicio (PSI) | Presión de Servicio (kg/cm2) | Empuje Dinámico Producido (kg) | Empuje Hidrostático Producido (kg) | Empuje Total (kg) | L (cm) | b (cm) | h (cm) | s (kg/cm2) | s' (kg/cm2) | m | Peso Anclaje (kg) | Empuje a Resistir (kg) | Volumen Unitario de Concreto (m3) | Volumen Total de Concreto (m3)
PIV-004 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 72.6639 | 5.1088 | 0.18394 | 182.6875 | 182.8715 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-005 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 73.3891 | 5.1598 | 0.18394 | 184.5108 | 184.6947 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-006 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 77.4502 | 5.4453 | 0.18394 | 194.7208 | 194.9048 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-008 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 96.4501 | 6.7811 | 0.36611 | 482.6436 | 483.0097 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-009 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 101.8165 | 7.1584 | 0.60323 | 839.4705 | 840.0738 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-012 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 45 | 182.4147 | 116.3203 | 8.1781 | 0.71816 | 1141.782 | 1142.5001 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-013 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 114.8699 | 8.0762 | 0.36611 | 574.8176 | 575.1837 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-015 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 84.557 | 5.9449 | 0.18394 | 212.5885 | 212.7724 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-018 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 67.5 | 182.4147 | 89.3432 | 6.2815 | 1.0426 | 1273.1771 | 1274.2197 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-020 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 94.2745 | 6.6282 | 0.60323 | 777.2875 | 777.8908 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-022 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 82.8165 | 5.8226 | 0.36611 | 414.4203 | 414.7864 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-026 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 86.4425 | 6.0775 | 0.18394 | 217.3289 | 217.5128 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-028 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 98.7707 | 6.9443 | 0.36611 | 494.256 | 494.6222 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-029 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 102.9768 | 7.24 | 0.36611 | 515.3037 | 515.6698 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-030 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 94.2745 | 6.6282 | 0.36611 | 471.7569 | 472.123 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-033 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 89.0532 | 6.2611 | 0.18394 | 223.8925 | 224.0764 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-034 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 83.8318 | 5.894 | 0.18394 | 210.7653 | 210.9492 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-037 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 111.6791 | 7.8518 | 0.36611 | 558.8504 | 559.2166 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-039 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 115.45 | 8.1169 | 0.36611 | 577.7207 | 578.0868 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-041 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 128.2134 | 9.0143 | 0.36611 | 641.5893 | 641.9555 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-042 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 128.0683 | 9.0041 | 0.18394 | 321.9822 | 322.1662 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-045 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 119.221 | 8.3821 | 0.60323 | 982.9698 | 983.573 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-048 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 96.7402 | 6.8015 | 0.18394 | 243.2187 | 243.4027 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-051 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 118.7859 | 8.3515 | 0.36611 | 594.4137 | 594.7798 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-052 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 45 | 182.4147 | 120.3813 | 8.4636 | 0.71816 | 1181.6447 | 1182.3628 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-055 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 112.5493 | 7.913 | 0.18394 | 282.9651 | 283.1491 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-056 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 105.7325 | 7.4337 | 0.18394 | 265.8268 | 266.0107 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-058 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 90.2135 | 6.3426 | 0.36611 | 451.435 | 451.8011 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-061 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 95.8699 | 6.7403 | 0.18394 | 241.0309 | 241.2148 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-062 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 107.0379 | 7.5255 | 0.18394 | 269.1086 | 269.2925 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-063 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 108.7783 | 7.6479 | 0.60323 | 896.8702 | 897.4735 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-065 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 118.4958 | 8.3311 | 0.60323 | 976.9906 | 977.5939 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-066 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 119.076 | 8.3719 | 0.36611 | 595.8652 | 596.2313 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-069 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 98.9157 | 6.9545 | 0.18394 | 248.6884 | 248.8724 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-071 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 87.8929 | 6.1795 | 0.36611 | 439.8226 | 440.1887 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-073 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 89.1982 | 6.2713 | 0.18394 | 224.2571 | 224.4411 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-075 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 115.45 | 8.1169 | 0.36611 | 577.7207 | 578.0868 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-076 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 119.5111 | 8.4025 | 0.18394 | 300.4681 | 300.6521 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-077 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 116.6103 | 8.1985 | 0.36611 | 583.527 | 583.8931 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-079 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 109.9386 | 7.7294 | 0.36611 | 550.1411 | 550.5072 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-081 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 99.786 | 7.0156 | 0.18394 | 250.8763 | 251.0602 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-084 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 93.1142 | 6.5466 | 0.18394 | 234.1026 | 234.2865 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-085 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 95.4348 | 6.7097 | 0.36611 | 477.5631 | 477.9292 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-086 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 87.0226 | 6.1183 | 0.60323 | 717.4962 | 718.0994 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-089 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 100.3661 | 7.0564 | 0.60323 | 827.5123 | 828.1155 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-090 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 101.6715 | 7.1482 | 0.18394 | 255.6167 | 255.8006 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-091 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 45 | 182.4147 | 90.5035 | 6.363 | 0.71816 | 888.369 | 889.0872 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-094 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 45 | 182.4147 | 106.6027 | 7.4949 | 0.71816 | 1046.3962 | 1047.1143 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-098 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 128.7935 | 9.0551 | 0.36611 | 644.4925 | 644.8586 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-099 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 130.3889 | 9.1672 | 0.36611 | 652.476 | 652.8421 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-100 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 45 | 182.4147 | 107.473 | 7.5561 | 0.71816 | 1054.9382 | 1055.6564 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-103 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 90.7936 | 6.3834 | 0.60323 | 748.5877 | 749.1909 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-105 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 88.9081 | 6.2509 | 0.36611 | 444.903 | 445.2691 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-106 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 92.6791 | 6.516 | 0.60323 | 764.1334 | 764.7367 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-108 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 96.015 | 6.7505 | 0.60323 | 791.6375 | 792.2407 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-112 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 118.7859 | 8.3515 | 0.60323 | 979.3823 | 979.9855 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-113 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 123.7172 | 8.6982 | 0.60323 | 1020.0404 | 1020.6436 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-114 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 124.8775 | 8.7798 | 0.18394 | 313.96 | 314.1439 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-115 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 122.1218 | 8.586 | 0.36611 | 611.1066 | 611.4727 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-119 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 101.8165 | 7.1584 | 0.18394 | 255.9813 | 256.1653 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-122 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 106.8928 | 7.5153 | 0.18394 | 268.7439 | 268.9279 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-123 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 110.9539 | 7.8008 | 0.18394 | 278.954 | 279.138 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-125 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 134.0149 | 9.4222 | 0.18394 | 336.9327 | 337.1166 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-126 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 128.7935 | 9.0551 | 0.18394 | 323.8054 | 323.9894 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-130 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 93.2593 | 6.5568 | 0.36611 | 466.6764 | 467.0425 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-133 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 115.305 | 8.1067 | 0.60323 | 950.6824 | 951.2857 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-134 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 114.8699 | 8.0762 | 0.36611 | 574.8176 | 575.1837 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-139 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 67.5 | 182.4147 | 109.0684 | 7.6683 | 1.0426 | 1554.2682 | 1555.3108 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-140 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 109.3585 | 7.6887 | 0.18394 | 274.9429 | 275.1269 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-142 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 102.6867 | 7.2196 | 0.36611 | 513.8521 | 514.2182 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-144 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 90.5035 | 6.363 | 0.60323 | 746.196 | 746.7993 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-147 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 116.0302 | 8.1577 | 0.18394 | 291.7166 | 291.9006 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-148 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 124.5874 | 8.7594 | 0.18394 | 313.2307 | 313.4147 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-149 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 118.4958 | 8.3311 | 0.18394 | 297.9156 | 298.0995 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-151 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 105.8775 | 7.4439 | 0.18394 | 266.1914 | 266.3754 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-154 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 91.6639 | 6.4446 | 0.18394 | 230.4561 | 230.6401 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-156 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 76.1448 | 5.3535 | 0.18394 | 191.439 | 191.623 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-160 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 92.099 | 6.4752 | 0.36611 | 460.8702 | 461.2363 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-164 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 96.16 | 6.7607 | 0.18394 | 241.7601 | 241.9441 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-165 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 98.9157 | 6.9545 | 0.18394 | 248.6884 | 248.8724 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-167 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 109.2134 | 7.6785 | 0.36611 | 546.5122 | 546.8783 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-168 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 111.2439 | 7.8212 | 0.18394 | 279.6833 | 279.8672 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-169 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 96.3051 | 6.7709 | 0.36611 | 481.9178 | 482.2839 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-174 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 67.5 | 182.4147 | 91.9539 | 6.465 | 1.0426 | 1310.3804 | 1311.423 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-175 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 98.0455 | 6.8933 | 0.36611 | 490.6271 | 490.9933 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-176 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 97.9005 | 6.8831 | 0.36611 | 489.9014 | 490.2675 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-179 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 76.2899 | 5.3637 | 0.18394 | 191.8037 | 191.9876 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-182 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 37.5 | 182.4147 | 88.473 | 6.2203 | 0.60323 | 729.4545 | 730.0577 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-183 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 88.328 | 6.2101 | 0.18394 | 222.0693 | 222.2532 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-186 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 111.6791 | 7.8518 | 0.36611 | 558.8504 | 559.2166 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-187 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 114.5798 | 8.0558 | 0.18394 | 288.0702 | 288.2541 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-189 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 108.6333 | 7.6377 | 0.18394 | 273.1197 | 273.3036 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-191 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 95.4348 | 6.7097 | 0.36611 | 477.5631 | 477.9292 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-194 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 115.16 | 8.0965 | 0.18394 | 289.5287 | 289.7127 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-196 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 22.5 | 182.4147 | 117.0455 | 8.2291 | 0.36611 | 585.7043 | 586.0704 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-197 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 117.7706 | 8.2801 | 0.18394 | 296.0924 | 296.2763 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-199 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.71 | 11.25 | 182.4147 | 115.16 | 8.0965 | 0.18394 | 289.5287 | 289.7127 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-200 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 11.25 | 182.4147 | 105.8775 | 7.4439 | 0.16873 | 266.1914 | 266.3601 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-202 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 22.5 | 182.4147 | 91.2287 | 6.414 | 0.33583 | 456.5155 | 456.8513 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-204 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 22.5 | 182.4147 | 87.0226 | 6.1183 | 0.33583 | 435.4679 | 435.8037 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-207 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 22.5 | 182.4147 | 79.7708 | 5.6084 | 0.33583 | 399.1789 | 399.5147 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-208 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 11.25 | 182.4147 | 80.786 | 5.6798 | 0.16873 | 203.1077 | 203.2764 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-210 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 11.25 | 182.4147 | 79.0456 | 5.5575 | 0.16873 | 198.7319 | 198.9007 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-211 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 22.5 | 182.4147 | 76.2899 | 5.3637 | 0.33583 | 381.7602 | 382.096 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-214 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 11.25 | 182.4147 | 73.6792 | 5.1802 | 0.16873 | 185.24 | 185.4088 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-215 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 11.25 | 182.4147 | 83.5417 | 5.8736 | 0.16873 | 210.036 | 210.2047 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-216 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 11.25 | 182.4147 | 64.3968 | 4.5275 | 0.16873 | 161.9027 | 162.0714 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-218 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 11.25 | 182.4147 | 64.8319 | 4.5581 | 0.16873 | 162.9967 | 163.1654 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-220 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 37.5 | 182.4147 | 64.1067 | 4.5071 | 0.55333 | 528.5555 | 529.1088 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-222 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.68 | 11.25 | 182.4147 | 52.6487 | 3.7016 | 0.16873 | 132.3664 | 132.5351 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-225 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 45 | 182.4147 | 47.4273 | 3.3345 | 0.56544 | 465.5395 | 466.105 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-227 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 11.25 | 182.4147 | 45.2518 | 3.1815 | 0.14483 | 113.7695 | 113.9143 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-228 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 11.25 | 182.4147 | 45.1067 | 3.1713 | 0.14483 | 113.4048 | 113.5497 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-232 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 22.5 | 182.4147 | 48.1525 | 3.3855 | 0.28826 | 240.9589 | 241.2471 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-233 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 11.25 | 182.4147 | 53.2288 | 3.7424 | 0.14483 | 133.825 | 133.9698 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-238 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 67.5 | 182.4147 | 46.7022 | 3.2835 | 0.82089 | 665.5244 | 666.3453 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-239 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 11.25 | 182.4147 | 46.4121 | 3.2631 | 0.14483 | 116.6866 | 116.8315 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-240 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 22.5 | 182.4147 | 23.206 | 1.6315 | 0.28826 | 116.1248 | 116.413 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-241 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.63 | 11.25 | 182.4147 | 5.5114 | 0.38749 | 0.14483 | 13.8565 | 14.0014 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-243 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 22.5 | 182.4147 | 22.4808 | 1.5806 | 0.25282 | 112.4959 | 112.7487 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-246 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 18.9999 | 1.3358 | 0.12702 | 47.7686 | 47.8956 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-247 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 19.7251 | 1.3868 | 0.12702 | 49.5918 | 49.7188 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-249 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 37.5 | 182.4147 | 31.1831 | 2.1924 | 0.41655 | 257.1028 | 257.5193 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-250 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 27.8472 | 1.9579 | 0.12702 | 70.012 | 70.139 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-253 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 22.5 | 182.4147 | 26.977 | 1.8967 | 0.25282 | 134.995 | 135.2479 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-256 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 45 | 182.4147 | 31.0381 | 2.1822 | 0.49592 | 304.665 | 305.1609 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-257 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 22.5 | 182.4147 | 43.0762 | 3.0286 | 0.25282 | 215.5566 | 215.8094 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-258 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 43.2212 | 3.0388 | 0.12702 | 108.6644 | 108.7915 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-259 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 35.9694 | 2.5289 | 0.12702 | 90.4322 | 90.5592 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-263 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 67.5 | 182.4147 | 34.8091 | 2.4473 | 0.71996 | 496.043 | 496.763 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-264 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 35.8243 | 2.5187 | 0.12702 | 90.0675 | 90.1945 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-265 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 36.1144 | 2.5391 | 0.12702 | 90.7968 | 90.9238 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-269 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 35.8243 | 2.5187 | 0.12702 | 90.0675 | 90.1945 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-270 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 37.5 | 182.4147 | 42.7861 | 3.0082 | 0.41655 | 352.769 | 353.1855 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-272 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 22.5 | 182.4147 | 38.29 | 2.6921 | 0.25282 | 191.6059 | 191.8587 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-276 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 67.5 | 182.4147 | 40.1755 | 2.8246 | 0.71996 | 572.5163 | 573.2363 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-277 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 39.3052 | 2.7634 | 0.12702 | 98.819 | 98.946 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-282 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 90.0684 | 6.3324 | 0.12702 | 226.445 | 226.572 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-283 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 92.099 | 6.4752 | 0.12702 | 231.5501 | 231.6771 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-284 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 87.6028 | 6.1591 | 0.12702 | 220.246 | 220.3731 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-287 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 84.412 | 5.9347 | 0.12702 | 212.2238 | 212.3509 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-289 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 69.6181 | 4.8946 | 0.12702 | 175.03 | 175.157 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-290 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 84.9921 | 5.9755 | 0.12702 | 213.6824 | 213.8094 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-292 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 22.5 | 182.4147 | 88.9081 | 6.2509 | 0.25282 | 444.903 | 445.1558 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-294 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 87.3127 | 6.1387 | 0.12702 | 219.5168 | 219.6438 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-296 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 37.5 | 182.4147 | 70.1983 | 4.9354 | 0.41655 | 578.7803 | 579.1968 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-299 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 22.5 | 182.4147 | 71.9387 | 5.0578 | 0.25282 | 359.9868 | 360.2396 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-300 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.59 | 11.25 | 182.4147 | 71.3586 | 5.017 | 0.12702 | 179.4057 | 179.5327 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-303 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.55 | 22.5 | 182.4147 | 82.9616 | 5.8328 | 0.2197 | 415.146 | 415.3657 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-304 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 88.7631 | 6.2407 | 0.098667 | 223.1632 | 223.2619 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-305 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 77.1601 | 5.4249 | 0.098667 | 193.9915 | 194.0902 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-308 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 22.5 | 182.4147 | 91.0837 | 6.4038 | 0.19638 | 455.7897 | 455.9861 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-309 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 85.1372 | 5.9857 | 0.098667 | 214.0471 | 214.1457 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-311 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 22.5 | 182.4147 | 81.9463 | 5.7614 | 0.19638 | 410.0656 | 410.262 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-313 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 22.5 | 182.4147 | 86.4425 | 6.0775 | 0.19638 | 432.5648 | 432.7611 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-315 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 22.5 | 182.4147 | 89.9234 | 6.3222 | 0.19638 | 449.9835 | 450.1799 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-316 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 93.2593 | 6.5568 | 0.098667 | 234.4672 | 234.5659 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-317 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 92.389 | 6.4956 | 0.098667 | 232.2794 | 232.378 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-318 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 86.5875 | 6.0877 | 0.098667 | 217.6935 | 217.7922 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-319 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 90.3585 | 6.3528 | 0.098667 | 227.1743 | 227.273 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-320 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 78.0303 | 5.4861 | 0.098667 | 196.1794 | 196.2781 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-323 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 92.8242 | 6.5262 | 0.098667 | 233.3733 | 233.472 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-325 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 78.6105 | 5.5269 | 0.098667 | 197.638 | 197.7367 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-328 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 81.9463 | 5.7614 | 0.098667 | 206.0249 | 206.1235 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-329 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.52 | 11.25 | 182.4147 | 90.7936 | 6.3834 | 0.098667 | 228.2682 | 228.3669 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-333 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 96.4501 | 6.7811 | 0.087611 | 242.4894 | 242.577 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-334 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 97.1753 | 6.8321 | 0.087611 | 244.3127 | 244.4003 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-335 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 96.3051 | 6.7709 | 0.087611 | 242.1248 | 242.2124 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-337 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 90.0684 | 6.3324 | 0.087611 | 226.445 | 226.5326 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-338 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 89.7784 | 6.312 | 0.087611 | 225.7157 | 225.8033 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-339 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 75.5647 | 5.3127 | 0.087611 | 189.9804 | 190.0681 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-342 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.49 | 11.25 | 182.4147 | 81.0761 | 5.7002 | 0.087611 | 203.837 | 203.9246 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-346 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 73.8242 | 5.1904 | 0.16043 | 369.4219 | 369.5823 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-348 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 70.9235 | 4.9864 | 0.16043 | 354.9063 | 355.0668 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-350 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 84.2669 | 5.9246 | 0.080605 | 211.8592 | 211.9398 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-351 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 84.1219 | 5.9144 | 0.080605 | 211.4945 | 211.5751 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-352 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 76.1448 | 5.3535 | 0.080605 | 191.439 | 191.5196 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-355 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 75.8547 | 5.3331 | 0.16043 | 379.5828 | 379.7433 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-357 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 37.5 | 182.4147 | 62.0762 | 4.3644 | 0.26434 | 511.8139 | 512.0783 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-363 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 70.6334 | 4.966 | 0.080605 | 177.5825 | 177.6631 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-364 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 37.5 | 182.4147 | 72.3738 | 5.0884 | 0.26434 | 596.7177 | 596.982 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-365 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 72.3738 | 5.0884 | 0.080605 | 181.9582 | 182.0388 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-366 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 70.6334 | 4.966 | 0.16043 | 353.4548 | 353.6152 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-368 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 22.5 | 182.4147 | 52.6487 | 3.7016 | 0.16043 | 263.4581 | 263.6185 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-370 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 48.5876 | 3.416 | 0.080605 | 122.1563 | 122.2369 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-376 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 37.5 | 182.4147 | 56.1296 | 3.9463 | 0.26434 | 462.785 | 463.0494 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-377 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 55.2594 | 3.8851 | 0.080605 | 138.93 | 139.0106 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-378 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.47 | 11.25 | 182.4147 | 51.1983 | 3.5996 | 0.080605 | 128.72 | 128.8006 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-381 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 56.8548 | 3.9973 | 0.13429 | 284.5057 | 284.64 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-382 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 56.8548 | 3.9973 | 0.067469 | 142.9411 | 143.0086 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-384 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 53.664 | 3.773 | 0.067469 | 134.9189 | 134.9864 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-387 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 74.1143 | 5.2107 | 0.067469 | 186.334 | 186.4015 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-388 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 76.4349 | 5.3739 | 0.067469 | 192.1683 | 192.2358 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-389 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 74.5494 | 5.2413 | 0.067469 | 187.4279 | 187.4954 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-393 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 45 | 182.4147 | 70.6334 | 4.966 | 0.26341 | 693.3265 | 693.5899 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-394 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 70.4883 | 4.9558 | 0.13429 | 352.729 | 352.8633 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-397 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 58.5952 | 4.1197 | 0.067469 | 147.3169 | 147.3844 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-398 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 54.6792 | 3.8443 | 0.067469 | 137.4715 | 137.5389 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-403 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 58.8853 | 4.14 | 0.067469 | 148.0462 | 148.1136 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-405 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 65.5571 | 4.6091 | 0.067469 | 164.8199 | 164.8874 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-406 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 37.5 | 182.4147 | 71.5036 | 5.0272 | 0.22126 | 589.5427 | 589.764 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-407 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 67.7326 | 4.7621 | 0.067469 | 170.2896 | 170.357 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-409 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 48.5876 | 3.416 | 0.13429 | 243.1362 | 243.2705 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-412 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 60.6258 | 4.2624 | 0.067469 | 152.4219 | 152.4894 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-414 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 71.2135 | 5.0068 | 0.13429 | 356.3579 | 356.4922 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-415 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 37.5 | 182.4147 | 75.4196 | 5.3025 | 0.22126 | 621.83 | 622.0513 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-416 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 65.7021 | 4.6193 | 0.067469 | 165.1845 | 165.252 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-420 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 49.893 | 3.5078 | 0.13429 | 249.6682 | 249.8025 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-424 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 44.2365 | 3.1101 | 0.13429 | 221.3628 | 221.4971 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-427 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 57.725 | 4.0585 | 0.13429 | 288.8604 | 288.9946 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-429 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 37.5 | 182.4147 | 77.4502 | 5.4453 | 0.22126 | 638.5716 | 638.7929 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-430 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 77.015 | 5.4147 | 0.13429 | 385.3891 | 385.5234 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-435 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 78.3204 | 5.5065 | 0.13429 | 391.9211 | 392.0554 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-436 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 78.7555 | 5.5371 | 0.067469 | 198.0027 | 198.0701 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-438 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 72.2288 | 5.0782 | 0.067469 | 181.5936 | 181.6611 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-441 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 79.1906 | 5.5677 | 0.13429 | 396.2758 | 396.4101 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-442 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 80.9311 | 5.69 | 0.067469 | 203.4723 | 203.5398 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-444 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 81.0761 | 5.7002 | 0.067469 | 203.837 | 203.9045 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-445 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 59.3204 | 4.1706 | 0.067469 | 149.1401 | 149.2076 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-447 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 22.5 | 182.4147 | 51.6334 | 3.6302 | 0.13429 | 258.3776 | 258.5119 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-450 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 39.8854 | 2.8042 | 0.067469 | 100.2776 | 100.3451 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-451 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 36.9846 | 2.6003 | 0.067469 | 92.9847 | 93.0521 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-454 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.43 | 11.25 | 182.4147 | 44.6716 | 3.1407 | 0.067469 | 112.3109 | 112.3784 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-455 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 41.3358 | 2.9062 | 0.0555 | 103.924 | 103.9795 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-463 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 37.5 | 182.4147 | 70.9235 | 4.9864 | 0.18201 | 584.7594 | 584.9414 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-464 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 71.9387 | 5.0578 | 0.0555 | 180.8643 | 180.9198 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-465 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 44.9617 | 3.1611 | 0.0555 | 113.0402 | 113.0957 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-466 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 40.4655 | 2.845 | 0.11047 | 202.4926 | 202.603 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-469 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 62.5113 | 4.395 | 0.11047 | 312.8111 | 312.9216 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-470 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 62.3662 | 4.3848 | 0.11047 | 312.0853 | 312.1958 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-471 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 58.1601 | 4.0891 | 0.11047 | 291.0377 | 291.1482 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-474 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 61.9311 | 4.3542 | 0.0555 | 155.7037 | 155.7592 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-475 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 63.3815 | 4.4562 | 0.0555 | 159.3502 | 159.4057 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-476 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 62.5113 | 4.395 | 0.11047 | 312.8111 | 312.9216 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-479 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 44.5266 | 3.1305 | 0.0555 | 111.9463 | 112.0018 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-481 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 51.0533 | 3.5894 | 0.0555 | 128.3553 | 128.4108 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-483 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 58.4502 | 4.1095 | 0.0555 | 146.9522 | 147.0077 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-484 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 77.015 | 5.4147 | 0.11047 | 385.3891 | 385.4995 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-486 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 79.9158 | 5.6186 | 0.0555 | 200.9198 | 200.9753 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-487 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 80.0608 | 5.6288 | 0.0555 | 201.2845 | 201.34 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-490 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 74.2593 | 5.2209 | 0.11047 | 371.5993 | 371.7097 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-491 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 83.9769 | 5.9042 | 0.0555 | 211.1299 | 211.1854 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-492 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 85.8623 | 6.0367 | 0.0555 | 215.8703 | 215.9258 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-495 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 37.5 | 182.4147 | 86.8776 | 6.1081 | 0.18201 | 716.3004 | 716.4824 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-496 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 87.1677 | 6.1285 | 0.0555 | 219.1521 | 219.2076 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-498 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 88.0379 | 6.1897 | 0.0555 | 221.34 | 221.3955 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-499 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 87.3127 | 6.1387 | 0.0555 | 219.5168 | 219.5723 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-500 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 11.25 | 182.4147 | 89.7784 | 6.312 | 0.0555 | 225.7157 | 225.7712 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-502 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 22.5 | 182.4147 | 89.0532 | 6.2611 | 0.11047 | 445.6288 | 445.7393 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-504 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 67.5 | 182.4147 | 92.9692 | 6.5364 | 0.31458 | 1324.8483 | 1325.1629 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-506 | Codo | 1 | 6 | 15.24 | 0.39 | 37.5 | 182.4147 | 92.6791 | 6.516 | 0.18201 | 764.1334 | 764.3154 | 10 | 105.24 | 27.62 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 56.3104 | 3027.2216 | 0.028155 | 0.028155
PIV-507 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 11.25 | 81.0732 | 89.3432 | 6.2815 | 0.11443 | 99.8319 | 99.9463 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-509 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 22.5 | 81.0732 | 73.2441 | 5.1496 | 0.22776 | 162.8972 | 163.125 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-512 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 22.5 | 81.0732 | 74.4044 | 5.2311 | 0.22776 | 165.4778 | 165.7056 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-514 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 11.25 | 81.0732 | 75.8547 | 5.3331 | 0.11443 | 84.7599 | 84.8743 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-515 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 22.5 | 81.0732 | 82.5265 | 5.8022 | 0.22776 | 183.5416 | 183.7694 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-517 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 11.25 | 81.0732 | 73.6792 | 5.1802 | 0.11443 | 82.3289 | 82.4433 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-518 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.84 | 11.25 | 81.0732 | 66.5723 | 4.6805 | 0.11443 | 74.3877 | 74.5022 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.06 | 11.25 | 20.2683 | 171.5796 | 12.0632 | 0.00014596 | 47.9307 | 47.9308 | 10 | 95.08 | 22.54 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 42.6594 | 2743.1846 | 0.02133 | 0.02133
PIV-001 | Codo | 1 | 2 | 5.08 | 0.53 | 22.5 | 20.2683 | 91.0837 | 6.4038 | 0.022668 | 50.6433 | 50.666 | 10 | 95.08 | 22.54 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 42.6594 | 2743.1846 | 0.02133 | 0.02133
PIV-001 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 80.786 | 5.6798 | 0.025948 | 90.2701 | 90.296 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-006 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 60.3357 | 4.242 | 0.051646 | 134.1886 | 134.2403 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-008 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 56.5647 | 3.9769 | 0.051646 | 125.8018 | 125.8535 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-010 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 37.5 | 81.0732 | 56.1296 | 3.9463 | 0.085094 | 205.6822 | 205.7673 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-011 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 15.9542 | 1.1217 | 0.025948 | 17.8271 | 17.8531 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-012 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 46.5571 | 3.2733 | 0.025948 | 52.0228 | 52.0487 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-015 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 49.0228 | 3.4466 | 0.051646 | 109.0283 | 109.0799 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-017 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 52.0685 | 3.6608 | 0.025948 | 58.1813 | 58.2072 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-019 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 32.9236 | 2.3148 | 0.025948 | 36.7887 | 36.8147 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-021 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 42.4961 | 2.9878 | 0.051646 | 94.5127 | 94.5643 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-022 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 32.4885 | 2.2842 | 0.025948 | 36.3025 | 36.3285 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-024 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 38.435 | 2.7022 | 0.025948 | 42.9472 | 42.9731 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-025 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 48.4426 | 3.4059 | 0.025948 | 54.1296 | 54.1556 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-027 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 39.5953 | 2.7838 | 0.025948 | 44.2437 | 44.2696 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-029 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 39.4503 | 2.7736 | 0.025948 | 44.0816 | 44.1076 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-030 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 22.5 | 81.0732 | 30.1678 | 2.121 | 0.051646 | 67.0943 | 67.146 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-032 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 34.2289 | 2.4065 | 0.025948 | 38.2473 | 38.2732 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-033 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 54.2441 | 3.8137 | 0.025948 | 60.6122 | 60.6382 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-035 | Codo | 1 | 4 | 10.16 | 0.4 | 11.25 | 81.0732 | 53.664 | 3.773 | 0.025948 | 59.964 | 59.9899 | 10 | 100.16 | 25.08 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 49.4295 | 2885.2585 | 0.024715 | 0.024715
PIV-038 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 11.25 | 45.6037 | 57.1449 | 4.0177 | 0.039737 | 35.9176 | 35.9573 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
PIV-040 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 11.25 | 45.6037 | 60.3357 | 4.242 | 0.039737 | 37.9232 | 37.9629 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
PIV-042 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 22.5 | 45.6037 | 53.664 | 3.773 | 0.079091 | 67.1346 | 67.2137 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
PIV-045 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 37.5 | 45.6037 | 54.8243 | 3.8545 | 0.13031 | 113.0056 | 113.136 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
PIV-047 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 22.5 | 45.6037 | 52.5037 | 3.6914 | 0.079091 | 65.6831 | 65.7622 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
PIV-049 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.66 | 11.25 | 45.6037 | 53.2288 | 3.7424 | 0.039737 | 33.4562 | 33.496 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
PIV-001 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.39 | 11.25 | 45.6037 | 74.9845 | 5.2719 | 0.013875 | 47.1305 | 47.1443 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
PIV-003 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.39 | 11.25 | 45.6037 | 69.4731 | 4.8844 | 0.013875 | 43.6663 | 43.6802 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
PIV-004 | Codo | 1 | 3 | 7.62 | 0.39 | 11.25 | 45.6037 | 66.8624 | 4.7009 | 0.013875 | 42.0254 | 42.0393 | 10 | 97.62 | 23.81 | 2.93 | 0.7325 | 0.5 | 46.0306 | 2814.2354 | 0.023015 | 0.023015
[20 empty] | TOTAL CONCRETO |  | 7.9593
Note on D3: Diámetro del accesorio a atracar
Note on F3: Velocidad del fluido, en el tramo donde esta el accesorio
Note on G3: Ángulo de curvatura del accesorio. Para válvulas suponer 90°
Note on I3: Presión de servicio en el sitio del accesorio
Note on N3: Longitud del anclaje en el sentido de la tuberia (Es decir L/2 a cada lado del vertice o centro del aacesorio)
Note on Q3: Capacidad de soporte del suelo natural
Note on S3: Coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. Arcilla Humeda 0.30 Arcilla Seca 0.50 Arena 0.40 Grava 0.60
Note on A4: PC32: CENTRAL A RIO NEGRO
Note on A262: PC32: EL EDEN
Note on A263: PC32: RIARALDA
Note on A264: PC32: TRES ESQUINAS
Note on A289: PC32: SANTA ELENA

## Curva Vertical Superior
CALCULO DE ANCLAJES-CURVA VERTICAL SUPERIOR EXTERNA*
[5 empty] | g | Gravedad |  | 9.81 | kg.m/seg2
[6 empty] | Peso específico del Agua |  | 1000 | kg/m3
[6 empty] | Peso específico del concreto |  | 2 | Ton/m3
Nodo Anclaje | Peso Tuberia | Diámetro Interno | Diámetro Interno | Área (Sección) | Angulo | Presión de trabajo | Caudal Transportado | Velocidad | Empuje Total Hidráulico | Volumen del Concreto necesario | Altura | Espesor | Largo
| kg/m | mm | m | m2 | ° | M.C.A | m3/seg | m/seg | Ton | m3 | m | m | m
| Wp | Dint | Dint | A |  | H | Q | V | E | Vc | h | b | c
PIV-002 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 58.854 | 0.012921 | 0.71 | 0.41808 | 0.20904 | 0.5 | 0.5 | 0.83617
PIV-003 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 54.978 | 0.012921 | 0.71 | 0.19623 | 0.098113 | 0.4 | 0.5 | 0.49057
PIV-007 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 55.59 | 0.012921 | 0.71 | 0.65067 | 0.32533 | 0.5 | 0.8 | 0.81334
PIV-010 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 65.79 | 0.012921 | 0.71 | 0.46734 | 0.23367 | 0.5 | 0.5 | 0.93467
PIV-011 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 67.218 | 0.012921 | 0.71 | 0.78671 | 0.39335 | 0.6 | 0.6 | 1.0927
PIV-014 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 62.322 | 0.012921 | 0.71 | 0.22243 | 0.11121 | 0.4 | 0.5 | 0.55607
PIV-016 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 53.856 | 0.012921 | 0.71 | 0.63038 | 0.31519 | 0.5 | 0.8 | 0.78798
PIV-017 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 59.466 | 0.012921 | 0.71 | 0.21224 | 0.10612 | 0.4 | 0.5 | 0.53059
PIV-019 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 67.5 | 55.794 | 0.012921 | 0.71 | 1.1287 | 0.56436 | 0.7 | 0.9 | 0.89582
PIV-021 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 55.998 | 0.012921 | 0.71 | 0.39781 | 0.1989 | 0.5 | 0.6 | 0.66301
PIV-023 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 53.652 | 0.012921 | 0.71 | 0.1915 | 0.095748 | 0.4 | 0.5 | 0.47874
PIV-024 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 51.51 | 0.012921 | 0.71 | 0.18385 | 0.091927 | 0.4 | 0.5 | 0.45964
PIV-025 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 57.528 | 0.012921 | 0.71 | 0.20532 | 0.10266 | 0.4 | 0.5 | 0.51331
PIV-027 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 63.648 | 0.012921 | 0.71 | 0.74494 | 0.37247 | 0.7 | 0.7 | 0.76015
PIV-031 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 63.24 | 0.012921 | 0.71 | 0.2257 | 0.11285 | 0.4 | 0.5 | 0.56425
PIV-032 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 60.282 | 0.012921 | 0.71 | 0.21515 | 0.10757 | 0.4 | 0.5 | 0.53787
PIV-035 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 55.284 | 0.012921 | 0.71 | 0.19732 | 0.098659 | 0.4 | 0.5 | 0.49329
PIV-036 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 65.28 | 0.012921 | 0.71 | 0.23298 | 0.11649 | 0.4 | 0.5 | 0.58245
PIV-038 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 77.316 | 0.012921 | 0.71 | 0.90485 | 0.45242 | 0.7 | 0.7 | 0.92332
PIV-040 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 84.558 | 0.012921 | 0.71 | 0.6006 | 0.3003 | 0.6 | 0.6 | 0.83417
PIV-043 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 87.618 | 0.012921 | 0.71 | 0.31267 | 0.15633 | 0.4 | 0.5 | 0.78167
PIV-044 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 79.968 | 0.012921 | 0.71 | 0.56801 | 0.284 | 0.6 | 0.6 | 0.7889
PIV-046 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 78.336 | 0.012921 | 0.71 | 0.55642 | 0.27821 | 0.6 | 0.6 | 0.77281
PIV-047 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 72.624 | 0.012921 | 0.71 | 0.25918 | 0.12959 | 0.4 | 0.5 | 0.64795
PIV-049 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 60.282 | 0.012921 | 0.71 | 0.42822 | 0.21411 | 0.5 | 0.5 | 0.85645
PIV-050 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 75.888 | 0.012921 | 0.71 | 0.27082 | 0.13541 | 0.4 | 0.5 | 0.67706
PIV-053 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 77.112 | 0.012921 | 0.71 | 0.90246 | 0.45123 | 0.7 | 0.8 | 0.80577
PIV-054 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 69.258 | 0.012921 | 0.71 | 0.24717 | 0.12359 | 0.4 | 0.5 | 0.61793
PIV-057 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 72.318 | 0.012921 | 0.71 | 0.51369 | 0.25684 | 0.6 | 0.6 | 0.71346
PIV-059 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 57.426 | 0.012921 | 0.71 | 0.67215 | 0.33607 | 0.6 | 0.6 | 0.93354
PIV-060 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 56.814 | 0.012921 | 0.71 | 0.20278 | 0.10139 | 0.4 | 0.5 | 0.50694
PIV-064 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 76.296 | 0.012921 | 0.71 | 0.89292 | 0.44646 | 0.7 | 0.7 | 0.91114
PIV-067 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 80.376 | 0.012921 | 0.71 | 0.28683 | 0.14342 | 0.4 | 0.5 | 0.71708
PIV-068 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 77.214 | 0.012921 | 0.71 | 0.27555 | 0.13778 | 0.4 | 0.5 | 0.68888
PIV-070 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 63.954 | 0.012921 | 0.71 | 0.22825 | 0.11412 | 0.4 | 0.5 | 0.57062
PIV-072 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 59.772 | 0.012921 | 0.71 | 0.6996 | 0.3498 | 0.7 | 0.7 | 0.71387
PIV-074 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 75.48 | 0.012921 | 0.71 | 0.53614 | 0.26807 | 0.6 | 0.6 | 0.74464
PIV-078 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 77.928 | 0.012921 | 0.71 | 0.55352 | 0.27676 | 0.6 | 0.6 | 0.76878
PIV-080 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 74.358 | 0.012921 | 0.71 | 0.26536 | 0.13268 | 0.4 | 0.5 | 0.66341
PIV-082 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 57.63 | 0.012921 | 0.71 | 0.20569 | 0.10284 | 0.4 | 0.5 | 0.51422
PIV-083 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 54.57 | 0.012921 | 0.71 | 0.19477 | 0.097385 | 0.4 | 0.5 | 0.48693
PIV-087 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 68.544 | 0.012921 | 0.71 | 0.48689 | 0.24345 | 0.6 | 0.6 | 0.67624
PIV-088 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 67.218 | 0.012921 | 0.71 | 0.78671 | 0.39335 | 0.7 | 0.7 | 0.80276
PIV-092 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 45 | 61.2 | 0.012921 | 0.71 | 0.85278 | 0.42639 | 0.7 | 0.7 | 0.87018
PIV-093 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 68.238 | 0.012921 | 0.71 | 0.24353 | 0.12177 | 0.4 | 0.5 | 0.60883
PIV-095 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 69.666 | 0.012921 | 0.71 | 0.49486 | 0.24743 | 0.6 | 0.6 | 0.6873
PIV-096 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 65.892 | 0.012921 | 0.71 | 0.23516 | 0.11758 | 0.4 | 0.5 | 0.58791
PIV-097 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 81.294 | 0.012921 | 0.71 | 0.29011 | 0.14505 | 0.4 | 0.5 | 0.72527
PIV-101 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 70.38 | 0.012921 | 0.71 | 0.8237 | 0.41185 | 0.7 | 0.7 | 0.84051
PIV-102 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 65.178 | 0.012921 | 0.71 | 0.46299 | 0.23149 | 0.5 | 0.5 | 0.92598
PIV-104 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 90 | 57.324 | 0.012921 | 0.71 | 1.476 | 0.73799 | 0.9 | 0.9 | 0.9111
PIV-107 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 64.362 | 0.012921 | 0.71 | 0.7533 | 0.37665 | 0.7 | 0.7 | 0.76867
PIV-109 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 68.136 | 0.012921 | 0.71 | 0.24317 | 0.12158 | 0.4 | 0.5 | 0.60792
PIV-110 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 72.012 | 0.012921 | 0.71 | 0.51152 | 0.25576 | 0.6 | 0.6 | 0.71044
PIV-111 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 77.724 | 0.012921 | 0.71 | 0.90962 | 0.45481 | 0.7 | 0.7 | 0.92819
PIV-116 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 77.724 | 0.012921 | 0.71 | 0.27737 | 0.13869 | 0.4 | 0.5 | 0.69343
PIV-117 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 64.872 | 0.012921 | 0.71 | 0.23152 | 0.11576 | 0.4 | 0.5 | 0.57881
PIV-118 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 57.732 | 0.012921 | 0.71 | 0.41012 | 0.20506 | 0.5 | 0.5 | 0.82024
PIV-120 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 61.71 | 0.012921 | 0.71 | 0.22024 | 0.11012 | 0.4 | 0.5 | 0.55061
PIV-121 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 60.282 | 0.012921 | 0.71 | 0.21515 | 0.10757 | 0.4 | 0.5 | 0.53787
PIV-124 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 77.01 | 0.012921 | 0.71 | 0.27483 | 0.13741 | 0.4 | 0.5 | 0.68706
PIV-127 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 65.178 | 0.012921 | 0.71 | 0.46299 | 0.23149 | 0.5 | 0.5 | 0.92598
PIV-128 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 62.424 | 0.012921 | 0.71 | 0.22279 | 0.11139 | 0.4 | 0.5 | 0.55697
PIV-129 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 63.546 | 0.012921 | 0.71 | 0.4514 | 0.2257 | 0.5 | 0.5 | 0.9028
PIV-131 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 67.422 | 0.012921 | 0.71 | 0.47892 | 0.23946 | 0.6 | 0.6 | 0.66517
PIV-132 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 73.542 | 0.012921 | 0.71 | 0.52238 | 0.26119 | 0.6 | 0.6 | 0.72553
PIV-135 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 64.872 | 0.012921 | 0.71 | 0.46082 | 0.23041 | 0.5 | 0.5 | 0.92163
PIV-136 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 52.326 | 0.012921 | 0.71 | 0.37173 | 0.18587 | 0.5 | 0.5 | 0.74346
PIV-137 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 63.954 | 0.012921 | 0.71 | 0.22825 | 0.11412 | 0.4 | 0.5 | 0.57062
PIV-138 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 71.604 | 0.012921 | 0.71 | 0.50862 | 0.25431 | 0.6 | 0.6 | 0.70641
PIV-141 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 70.788 | 0.012921 | 0.71 | 0.25263 | 0.12631 | 0.4 | 0.5 | 0.63157
PIV-143 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 68.238 | 0.012921 | 0.71 | 0.24353 | 0.12177 | 0.4 | 0.5 | 0.60883
PIV-145 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 61.302 | 0.012921 | 0.71 | 0.7175 | 0.35875 | 0.7 | 0.7 | 0.73214
PIV-146 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 76.398 | 0.012921 | 0.71 | 0.27264 | 0.13632 | 0.4 | 0.5 | 0.68161
PIV-150 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 72.726 | 0.012921 | 0.71 | 0.25954 | 0.12977 | 0.4 | 0.5 | 0.64886
PIV-152 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 69.36 | 0.012921 | 0.71 | 0.24753 | 0.12377 | 0.4 | 0.5 | 0.61884
PIV-153 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 60.486 | 0.012921 | 0.71 | 0.21588 | 0.10794 | 0.4 | 0.5 | 0.53969
PIV-155 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 59.466 | 0.012921 | 0.71 | 0.21224 | 0.10612 | 0.4 | 0.5 | 0.53059
PIV-157 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 47.43 | 0.012921 | 0.71 | 0.33697 | 0.16848 | 0.5 | 0.5 | 0.67393
PIV-158 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 46.002 | 0.012921 | 0.71 | 0.1642 | 0.082102 | 0.3 | 0.5 | 0.54735
PIV-159 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 47.838 | 0.012921 | 0.71 | 0.17075 | 0.085377 | 0.3 | 0.5 | 0.56918
PIV-161 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 62.628 | 0.012921 | 0.71 | 0.22352 | 0.11176 | 0.4 | 0.5 | 0.55879
PIV-162 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 61.506 | 0.012921 | 0.71 | 0.43692 | 0.21846 | 0.5 | 0.5 | 0.87383
PIV-163 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 63.546 | 0.012921 | 0.71 | 0.22679 | 0.1134 | 0.4 | 0.5 | 0.56698
PIV-166 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 69.768 | 0.012921 | 0.71 | 0.49558 | 0.24779 | 0.6 | 0.6 | 0.68831
PIV-170 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 60.894 | 0.012921 | 0.71 | 0.21733 | 0.10867 | 0.4 | 0.5 | 0.54333
PIV-171 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 57.018 | 0.012921 | 0.71 | 0.40505 | 0.20252 | 0.5 | 0.5 | 0.8101
PIV-172 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 55.08 | 0.012921 | 0.71 | 0.19659 | 0.098295 | 0.4 | 0.5 | 0.49148
PIV-173 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 67.5 | 56.1 | 0.012921 | 0.71 | 1.1349 | 0.56746 | 0.8 | 0.8 | 0.88665
PIV-177 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 53.346 | 0.012921 | 0.71 | 0.1904 | 0.095202 | 0.4 | 0.5 | 0.47601
PIV-178 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 49.878 | 0.012921 | 0.71 | 0.17803 | 0.089016 | 0.3 | 0.5 | 0.59344
PIV-180 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 53.244 | 0.012921 | 0.71 | 0.19004 | 0.09502 | 0.4 | 0.5 | 0.4751
PIV-181 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 57.732 | 0.012921 | 0.71 | 0.41012 | 0.20506 | 0.5 | 0.5 | 0.82024
PIV-184 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 53.55 | 0.012921 | 0.71 | 0.19113 | 0.095566 | 0.4 | 0.5 | 0.47783
PIV-185 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 55.896 | 0.012921 | 0.71 | 0.1995 | 0.099751 | 0.4 | 0.5 | 0.49875
PIV-188 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 78.438 | 0.012921 | 0.71 | 0.27992 | 0.13996 | 0.4 | 0.5 | 0.6998
PIV-190 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 63.954 | 0.012921 | 0.71 | 0.74852 | 0.37426 | 0.7 | 0.7 | 0.7638
PIV-192 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 61.506 | 0.012921 | 0.71 | 0.43692 | 0.21846 | 0.5 | 0.5 | 0.87383
PIV-193 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 62.628 | 0.012921 | 0.71 | 0.22352 | 0.11176 | 0.4 | 0.5 | 0.55879
PIV-195 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 76.5 | 0.012921 | 0.71 | 0.27301 | 0.1365 | 0.4 | 0.5 | 0.68252
PIV-198 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 75.99 | 0.012921 | 0.71 | 0.27119 | 0.13559 | 0.4 | 0.5 | 0.67797
PIV-201 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 55.08 | 0.012375 | 0.68 | 0.39127 | 0.19564 | 0.5 | 0.5 | 0.78254
PIV-203 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 63.24 | 0.012375 | 0.68 | 0.74014 | 0.37007 | 0.7 | 0.7 | 0.75525
PIV-205 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 55.998 | 0.012375 | 0.68 | 0.19986 | 0.099929 | 0.4 | 0.5 | 0.49964
PIV-206 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 55.386 | 0.012375 | 0.68 | 0.39344 | 0.19672 | 0.5 | 0.5 | 0.78689
PIV-209 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 52.53 | 0.012375 | 0.68 | 0.37317 | 0.18658 | 0.5 | 0.5 | 0.74633
PIV-212 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 48.756 | 0.012375 | 0.68 | 0.34637 | 0.17318 | 0.5 | 0.5 | 0.69273
PIV-213 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 50.796 | 0.012375 | 0.68 | 0.1813 | 0.09065 | 0.4 | 0.5 | 0.45325
PIV-217 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 37.026 | 0.012375 | 0.68 | 0.13217 | 0.066087 | 0.3 | 0.4 | 0.55073
PIV-219 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 38.862 | 0.012375 | 0.68 | 0.13872 | 0.069362 | 0.3 | 0.5 | 0.46242
PIV-221 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 35.19 | 0.012375 | 0.68 | 0.41198 | 0.20599 | 0.5 | 0.5 | 0.82395
PIV-223 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 27.438 | 0.011465 | 0.63 | 0.097958 | 0.048979 | 0.3 | 0.3 | 0.54421
PIV-224 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 23.664 | 0.011465 | 0.63 | 0.27709 | 0.13855 | 0.4 | 0.5 | 0.69273
PIV-226 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 29.58 | 0.011465 | 0.63 | 0.21018 | 0.10509 | 0.4 | 0.5 | 0.52545
PIV-229 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 28.56 | 0.011465 | 0.63 | 0.10196 | 0.05098 | 0.2 | 0.5 | 0.5098
PIV-230 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 28.56 | 0.011465 | 0.63 | 0.10196 | 0.05098 | 0.2 | 0.5 | 0.5098
PIV-231 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 31.212 | 0.011465 | 0.63 | 0.22177 | 0.11088 | 0.4 | 0.5 | 0.55442
PIV-234 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 21.828 | 0.011465 | 0.63 | 0.077944 | 0.038972 | 0.2 | 0.3 | 0.64953
PIV-235 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 21.42 | 0.011465 | 0.63 | 0.25084 | 0.12542 | 0.4 | 0.5 | 0.62709
PIV-236 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 22.236 | 0.011465 | 0.63 | 0.079399 | 0.0397 | 0.2 | 0.3 | 0.66166
PIV-237 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 25.806 | 0.011465 | 0.63 | 0.092135 | 0.046068 | 0.2 | 0.5 | 0.46068
PIV-242 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 3.468 | 0.011465 | 0.63 | 0.012444 | 0.0062221 | 0.15 | 0.15 | 0.27654
PIV-244 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 8.67 | 0.010737 | 0.59 | 0.030994 | 0.015497 | 0.2 | 0.3 | 0.25828
PIV-245 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 9.18 | 0.010737 | 0.59 | 0.032813 | 0.016407 | 0.2 | 0.3 | 0.27344
PIV-248 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 12.75 | 0.010737 | 0.59 | 0.045549 | 0.022775 | 0.2 | 0.3 | 0.37958
PIV-251 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 13.974 | 0.010737 | 0.59 | 0.049916 | 0.024958 | 0.2 | 0.3 | 0.41596
PIV-252 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 10.506 | 0.010737 | 0.59 | 0.037544 | 0.018772 | 0.2 | 0.3 | 0.31286
PIV-254 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 16.32 | 0.010737 | 0.59 | 0.058285 | 0.029143 | 0.2 | 0.3 | 0.48571
PIV-255 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 67.5 | 16.626 | 0.010737 | 0.59 | 0.33655 | 0.16828 | 0.5 | 0.5 | 0.67311
PIV-260 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 15.096 | 0.010737 | 0.59 | 0.10732 | 0.053659 | 0.2 | 0.5 | 0.53659
PIV-261 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 11.424 | 0.010737 | 0.59 | 0.081244 | 0.040622 | 0.3 | 0.3 | 0.45136
PIV-262 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 67.5 | 20.298 | 0.010737 | 0.59 | 0.4108 | 0.2054 | 0.5 | 0.5 | 0.82161
PIV-266 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 20.91 | 0.010737 | 0.59 | 0.07466 | 0.03733 | 0.2 | 0.3 | 0.62217
PIV-267 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 13.464 | 0.010737 | 0.59 | 0.048096 | 0.024048 | 0.2 | 0.3 | 0.4008
PIV-268 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 19.788 | 0.010737 | 0.59 | 0.14063 | 0.070317 | 0.3 | 0.5 | 0.46878
PIV-271 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 27.03 | 0.010737 | 0.59 | 0.096493 | 0.048247 | 0.3 | 0.3 | 0.53607
PIV-273 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 11.628 | 0.010737 | 0.59 | 0.082693 | 0.041346 | 0.3 | 0.3 | 0.4594
PIV-274 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 67.5 | 12.648 | 0.010737 | 0.59 | 0.25611 | 0.12806 | 0.5 | 0.5 | 0.51223
PIV-275 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 18.768 | 0.010737 | 0.59 | 0.067018 | 0.033509 | 0.2 | 0.3 | 0.55849
PIV-278 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 21.42 | 0.010737 | 0.59 | 0.076479 | 0.03824 | 0.2 | 0.3 | 0.63733
PIV-279 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 15.504 | 0.010737 | 0.59 | 0.055374 | 0.027687 | 0.2 | 0.3 | 0.46145
PIV-280 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 19.38 | 0.010737 | 0.59 | 0.069202 | 0.034601 | 0.2 | 0.3 | 0.57668
PIV-281 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 57.528 | 0.010737 | 0.59 | 0.40861 | 0.20431 | 0.5 | 0.5 | 0.81723
PIV-285 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 57.324 | 0.010737 | 0.59 | 0.20457 | 0.10228 | 0.3 | 0.5 | 0.68189
PIV-286 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 56.202 | 0.010737 | 0.59 | 0.20056 | 0.10028 | 0.3 | 0.5 | 0.66855
PIV-288 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 46.308 | 0.010737 | 0.59 | 0.32894 | 0.16447 | 0.5 | 0.5 | 0.65789
PIV-291 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 60.588 | 0.010737 | 0.59 | 0.21621 | 0.10811 | 0.3 | 0.5 | 0.72071
PIV-293 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 61.2 | 0.010737 | 0.59 | 0.21839 | 0.1092 | 0.3 | 0.5 | 0.72798
PIV-295 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 45.594 | 0.010737 | 0.59 | 0.16272 | 0.08136 | 0.3 | 0.5 | 0.5424
PIV-297 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 47.634 | 0.010737 | 0.59 | 0.5575 | 0.27875 | 0.6 | 0.6 | 0.7743
PIV-298 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 39.576 | 0.010737 | 0.59 | 0.14125 | 0.070626 | 0.3 | 0.5 | 0.47084
PIV-301 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 48.552 | 0.010737 | 0.59 | 0.17327 | 0.086637 | 0.3 | 0.5 | 0.57758
PIV-302 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 51.408 | 0.010009 | 0.55 | 0.36514 | 0.18257 | 0.5 | 0.5 | 0.73028
PIV-306 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 52.224 | 0.0094632 | 0.52 | 0.37092 | 0.18546 | 0.5 | 0.5 | 0.74185
PIV-307 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 49.266 | 0.0094632 | 0.52 | 0.17581 | 0.087903 | 0.3 | 0.5 | 0.58602
PIV-310 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 54.774 | 0.0094632 | 0.52 | 0.38903 | 0.19451 | 0.5 | 0.5 | 0.77806
PIV-312 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 58.854 | 0.0094632 | 0.52 | 0.418 | 0.209 | 0.5 | 0.5 | 0.836
PIV-314 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 62.118 | 0.0094632 | 0.52 | 0.22166 | 0.11083 | 0.3 | 0.5 | 0.73885
PIV-321 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 50.286 | 0.0094632 | 0.52 | 0.35716 | 0.17858 | 0.5 | 0.5 | 0.71432
PIV-322 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 54.264 | 0.0094632 | 0.52 | 0.19364 | 0.096818 | 0.3 | 0.5 | 0.64546
PIV-324 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 56.406 | 0.0094632 | 0.52 | 0.20128 | 0.10064 | 0.3 | 0.5 | 0.67093
PIV-326 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 54.264 | 0.0094632 | 0.52 | 0.19364 | 0.096818 | 0.3 | 0.5 | 0.64546
PIV-327 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 53.346 | 0.0094632 | 0.52 | 0.19036 | 0.095181 | 0.3 | 0.5 | 0.63454
PIV-330 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 51.816 | 0.0094632 | 0.52 | 0.1849 | 0.092452 | 0.3 | 0.5 | 0.61634
PIV-331 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 54.57 | 0.0089172 | 0.49 | 0.38757 | 0.19379 | 0.5 | 0.5 | 0.77514
PIV-332 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 53.754 | 0.0089172 | 0.49 | 0.19181 | 0.095906 | 0.3 | 0.5 | 0.63937
PIV-336 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 60.69 | 0.0089172 | 0.49 | 0.21656 | 0.10828 | 0.3 | 0.5 | 0.72185
PIV-340 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 48.96 | 0.0089172 | 0.49 | 0.34774 | 0.17387 | 0.5 | 0.5 | 0.69547
PIV-341 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 47.838 | 0.0089172 | 0.49 | 0.17071 | 0.085353 | 0.3 | 0.5 | 0.56902
PIV-343 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 50.796 | 0.0089172 | 0.49 | 0.18126 | 0.090629 | 0.3 | 0.5 | 0.6042
PIV-344 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 49.878 | 0.0085533 | 0.47 | 0.17798 | 0.08899 | 0.3 | 0.5 | 0.59327
PIV-345 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 47.736 | 0.0085533 | 0.47 | 0.17034 | 0.085169 | 0.3 | 0.5 | 0.5678
PIV-347 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 48.654 | 0.0085533 | 0.47 | 0.34556 | 0.17278 | 0.5 | 0.5 | 0.69111
PIV-349 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 54.672 | 0.0085533 | 0.47 | 0.19508 | 0.097542 | 0.3 | 0.5 | 0.65028
PIV-353 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 52.02 | 0.0085533 | 0.47 | 0.18562 | 0.092811 | 0.3 | 0.5 | 0.61874
PIV-354 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 49.266 | 0.0085533 | 0.47 | 0.1758 | 0.087899 | 0.3 | 0.5 | 0.58599
PIV-356 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 36.924 | 0.0085533 | 0.47 | 0.13177 | 0.065883 | 0.3 | 0.3 | 0.73204
PIV-358 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 30.09 | 0.0085533 | 0.47 | 0.21374 | 0.10687 | 0.3 | 0.5 | 0.71246
PIV-359 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 28.458 | 0.0085533 | 0.47 | 0.10156 | 0.050782 | 0.3 | 0.3 | 0.56425
PIV-360 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 30.906 | 0.0085533 | 0.47 | 0.21953 | 0.10977 | 0.3 | 0.5 | 0.73178
PIV-361 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 40.29 | 0.0085533 | 0.47 | 0.14378 | 0.071888 | 0.3 | 0.5 | 0.47925
PIV-362 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 46.818 | 0.0085533 | 0.47 | 0.33252 | 0.16626 | 0.5 | 0.5 | 0.66504
PIV-367 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 45.492 | 0.0085533 | 0.47 | 0.16233 | 0.081167 | 0.3 | 0.5 | 0.54111
PIV-369 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 36.72 | 0.0085533 | 0.47 | 0.26082 | 0.13041 | 0.5 | 0.5 | 0.52163
PIV-371 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 29.784 | 0.0085533 | 0.47 | 0.10629 | 0.053147 | 0.3 | 0.3 | 0.59053
PIV-372 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 27.846 | 0.0085533 | 0.47 | 0.099381 | 0.049691 | 0.3 | 0.3 | 0.55212
PIV-373 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 29.07 | 0.0085533 | 0.47 | 0.10375 | 0.051874 | 0.3 | 0.3 | 0.57638
PIV-374 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 29.274 | 0.0085533 | 0.47 | 0.20794 | 0.10397 | 0.3 | 0.5 | 0.69315
PIV-375 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 37.332 | 0.0085533 | 0.47 | 0.13322 | 0.066611 | 0.3 | 0.3 | 0.74012
PIV-379 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 34.68 | 0.0078253 | 0.43 | 0.12375 | 0.061877 | 0.3 | 0.3 | 0.68753
PIV-380 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 36.21 | 0.0078253 | 0.43 | 0.25718 | 0.12859 | 0.5 | 0.5 | 0.51436
PIV-383 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 34.068 | 0.0078253 | 0.43 | 0.24197 | 0.12099 | 0.5 | 0.5 | 0.48394
PIV-385 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 31.314 | 0.0078253 | 0.43 | 0.11175 | 0.055873 | 0.3 | 0.3 | 0.62081
PIV-386 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 37.026 | 0.0078253 | 0.43 | 0.13212 | 0.066062 | 0.3 | 0.3 | 0.73402
PIV-390 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 45.39 | 0.0078253 | 0.43 | 0.32237 | 0.16118 | 0.5 | 0.5 | 0.64473
PIV-391 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 46.206 | 0.0078253 | 0.43 | 0.16487 | 0.082437 | 0.3 | 0.5 | 0.54958
PIV-392 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 47.94 | 0.0078253 | 0.43 | 0.17106 | 0.08553 | 0.3 | 0.5 | 0.5702
PIV-395 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 44.268 | 0.0078253 | 0.43 | 0.15796 | 0.07898 | 0.3 | 0.5 | 0.52653
PIV-396 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 42.738 | 0.0078253 | 0.43 | 0.1525 | 0.076251 | 0.3 | 0.5 | 0.50834
PIV-399 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 35.7 | 0.0078253 | 0.43 | 0.41778 | 0.20889 | 0.5 | 0.5 | 0.83556
PIV-400 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 33.66 | 0.0078253 | 0.43 | 0.12012 | 0.060058 | 0.3 | 0.3 | 0.66731
PIV-401 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 33.864 | 0.0078253 | 0.43 | 0.12084 | 0.060422 | 0.3 | 0.3 | 0.67135
PIV-402 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 36.72 | 0.0078253 | 0.43 | 0.13103 | 0.065516 | 0.3 | 0.3 | 0.72796
PIV-404 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 43.248 | 0.0078253 | 0.43 | 0.30716 | 0.15358 | 0.5 | 0.5 | 0.61431
PIV-408 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 44.37 | 0.0078253 | 0.43 | 0.31512 | 0.15756 | 0.5 | 0.5 | 0.63025
PIV-410 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 32.844 | 0.0078253 | 0.43 | 0.38436 | 0.19218 | 0.5 | 0.5 | 0.76873
PIV-411 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 33.558 | 0.0078253 | 0.43 | 0.23835 | 0.11918 | 0.5 | 0.5 | 0.4767
PIV-413 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 44.982 | 0.0078253 | 0.43 | 0.31947 | 0.15973 | 0.5 | 0.5 | 0.63894
PIV-417 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 41.412 | 0.0078253 | 0.43 | 0.14777 | 0.073886 | 0.3 | 0.5 | 0.49257
PIV-418 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 39.066 | 0.0078253 | 0.43 | 0.1394 | 0.069701 | 0.3 | 0.5 | 0.46467
PIV-419 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 31.518 | 0.0078253 | 0.43 | 0.11247 | 0.056237 | 0.3 | 0.3 | 0.62486
PIV-421 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 28.152 | 0.0078253 | 0.43 | 0.10047 | 0.050233 | 0.3 | 0.3 | 0.55815
PIV-422 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 25.194 | 0.0078253 | 0.43 | 0.089913 | 0.044957 | 0.3 | 0.3 | 0.49952
PIV-423 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 27.132 | 0.0078253 | 0.43 | 0.19272 | 0.096361 | 0.3 | 0.5 | 0.64241
PIV-425 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 34.578 | 0.0078253 | 0.43 | 0.12339 | 0.061696 | 0.3 | 0.3 | 0.68551
PIV-426 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 37.23 | 0.0078253 | 0.43 | 0.43568 | 0.21784 | 0.5 | 0.5 | 0.87136
PIV-428 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 45.594 | 0.0078253 | 0.43 | 0.16269 | 0.081345 | 0.3 | 0.5 | 0.5423
PIV-431 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 49.674 | 0.0078253 | 0.43 | 0.17725 | 0.088623 | 0.3 | 0.5 | 0.59082
PIV-432 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 48.042 | 0.0078253 | 0.43 | 0.17142 | 0.085712 | 0.3 | 0.5 | 0.57141
PIV-433 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 49.368 | 0.0078253 | 0.43 | 0.17615 | 0.088077 | 0.3 | 0.5 | 0.58718
PIV-434 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 51.306 | 0.0078253 | 0.43 | 0.18307 | 0.091534 | 0.3 | 0.5 | 0.61023
PIV-437 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 51.408 | 0.0078253 | 0.43 | 0.18343 | 0.091716 | 0.3 | 0.5 | 0.61144
PIV-439 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 48.552 | 0.0078253 | 0.43 | 0.17324 | 0.086622 | 0.3 | 0.5 | 0.57748
PIV-440 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 53.142 | 0.0078253 | 0.43 | 0.37741 | 0.18871 | 0.5 | 0.5 | 0.75482
PIV-443 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 52.938 | 0.0078253 | 0.43 | 0.18889 | 0.094445 | 0.3 | 0.5 | 0.62964
PIV-446 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 37.332 | 0.0078253 | 0.43 | 0.13322 | 0.066608 | 0.3 | 0.3 | 0.74009
PIV-448 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 32.844 | 0.0078253 | 0.43 | 0.1172 | 0.058602 | 0.3 | 0.3 | 0.65114
PIV-449 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 22.542 | 0.0078253 | 0.43 | 0.080452 | 0.040226 | 0.2 | 0.3 | 0.67044
PIV-452 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 24.48 | 0.0078253 | 0.43 | 0.087366 | 0.043683 | 0.3 | 0.3 | 0.48537
PIV-453 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 23.664 | 0.0078253 | 0.43 | 0.084455 | 0.042228 | 0.3 | 0.3 | 0.4692
PIV-456 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 25.092 | 0.0070974 | 0.39 | 0.089544 | 0.044772 | 0.3 | 0.3 | 0.49746
PIV-457 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 24.684 | 0.0070974 | 0.39 | 0.088088 | 0.044044 | 0.3 | 0.3 | 0.48938
PIV-458 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 26.418 | 0.0070974 | 0.39 | 0.094274 | 0.047137 | 0.3 | 0.3 | 0.52375
PIV-459 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 17.034 | 0.0070974 | 0.39 | 0.060797 | 0.030398 | 0.2 | 0.3 | 0.50664
PIV-460 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 26.316 | 0.0070974 | 0.39 | 0.09391 | 0.046955 | 0.3 | 0.3 | 0.52172
PIV-461 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 28.662 | 0.0070974 | 0.39 | 0.20357 | 0.10179 | 0.3 | 0.5 | 0.67858
PIV-462 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 47.022 | 0.0070974 | 0.39 | 0.33394 | 0.16697 | 0.5 | 0.5 | 0.66789
PIV-467 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 27.234 | 0.0070974 | 0.39 | 0.31871 | 0.15936 | 0.5 | 0.5 | 0.63742
PIV-468 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 28.56 | 0.0070974 | 0.39 | 0.10192 | 0.050958 | 0.3 | 0.3 | 0.5662
PIV-472 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 35.19 | 0.0070974 | 0.39 | 0.24993 | 0.12496 | 0.5 | 0.5 | 0.49985
PIV-473 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 32.334 | 0.0070974 | 0.39 | 0.22965 | 0.11482 | 0.5 | 0.5 | 0.4593
PIV-477 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 37.434 | 0.0070974 | 0.39 | 0.13357 | 0.066787 | 0.3 | 0.3 | 0.74208
PIV-478 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 30.702 | 0.0070974 | 0.39 | 0.35928 | 0.17964 | 0.5 | 0.5 | 0.71857
PIV-480 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 31.62 | 0.0070974 | 0.39 | 0.11283 | 0.056416 | 0.3 | 0.3 | 0.62685
PIV-482 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 38.76 | 0.0070974 | 0.39 | 0.27528 | 0.13764 | 0.5 | 0.5 | 0.55055
PIV-485 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 37.536 | 0.0070974 | 0.39 | 0.13394 | 0.066969 | 0.3 | 0.3 | 0.7441
PIV-488 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 45.186 | 0.0070974 | 0.39 | 0.16123 | 0.080615 | 0.3 | 0.5 | 0.53743
PIV-489 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 37.638 | 0.0070974 | 0.39 | 0.26731 | 0.13365 | 0.5 | 0.5 | 0.53462
PIV-493 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 58.344 | 0.0070974 | 0.39 | 0.20817 | 0.10409 | 0.3 | 0.5 | 0.6939
PIV-494 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 59.772 | 0.0070974 | 0.39 | 0.42448 | 0.21224 | 0.5 | 0.5 | 0.84895
PIV-497 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 11.25 | 59.058 | 0.0070974 | 0.39 | 0.21072 | 0.10536 | 0.3 | 0.5 | 0.70239
PIV-501 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 22.5 | 61.506 | 0.0070974 | 0.39 | 0.43679 | 0.21839 | 0.5 | 0.5 | 0.87358
PIV-503 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 67.5 | 64.464 | 0.0070974 | 0.39 | 1.3037 | 0.65184 | 0.8 | 0.9 | 0.90533
PIV-505 | 5.835 | 152.22 | 0.15222 | 0.018198 | 37.5 | 64.158 | 0.0070974 | 0.39 | 0.7507 | 0.37535 | 0.6 | 0.6 | 1.0426
PIV-508 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 50.898 | 0.0070563 | 0.84 | 0.16694 | 0.083472 | 0.3 | 0.5 | 0.55648
PIV-510 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 58.65 | 0.0070563 | 0.84 | 0.096642 | 0.048321 | 0.3 | 0.3 | 0.5369
PIV-511 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 51.714 | 0.0070563 | 0.84 | 0.16962 | 0.08481 | 0.3 | 0.5 | 0.5654
PIV-513 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 52.53 | 0.0070563 | 0.84 | 0.17229 | 0.086147 | 0.3 | 0.5 | 0.57431
PIV-516 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 50.694 | 0.0070563 | 0.84 | 0.08354 | 0.04177 | 0.3 | 0.3 | 0.46411
PIV-519 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 26.724 | 0.0070563 | 0.84 | 0.044067 | 0.022034 | 0.2 | 0.3 | 0.36723
PIV-002 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 30.498 | 0.0033602 | 0.4 | 0.050236 | 0.025118 | 0.2 | 0.3 | 0.41864
PIV-003 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 19.482 | 0.0033602 | 0.4 | 0.063882 | 0.031941 | 0.2 | 0.3 | 0.53235
PIV-004 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 9.996 | 0.0033602 | 0.4 | 0.016474 | 0.0082372 | 0.2 | 0.2 | 0.20593
PIV-005 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 29.58 | 0.0033602 | 0.4 | 0.09698 | 0.04849 | 0.3 | 0.3 | 0.53878
PIV-007 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 31.416 | 0.0033602 | 0.4 | 0.051748 | 0.025874 | 0.2 | 0.3 | 0.43123
PIV-009 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 27.438 | 0.0033602 | 0.4 | 0.089959 | 0.04498 | 0.3 | 0.3 | 0.49977
PIV-013 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 27.54 | 0.0033602 | 0.4 | 0.045365 | 0.022683 | 0.2 | 0.3 | 0.37804
PIV-014 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 28.56 | 0.0033602 | 0.4 | 0.047045 | 0.023522 | 0.2 | 0.3 | 0.39204
PIV-016 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 29.274 | 0.0033602 | 0.4 | 0.095977 | 0.047989 | 0.3 | 0.3 | 0.53321
PIV-018 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 10.098 | 0.0033602 | 0.4 | 0.016642 | 0.0083212 | 0.15 | 0.15 | 0.36983
PIV-020 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 22.134 | 0.0033602 | 0.4 | 0.036463 | 0.018231 | 0.2 | 0.3 | 0.30386
PIV-023 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 5.1 | 0.0033602 | 0.4 | 0.0084119 | 0.004206 | 0.15 | 0.15 | 0.18693
PIV-026 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 25.194 | 0.0033602 | 0.4 | 0.041502 | 0.020751 | 0.2 | 0.3 | 0.34585
PIV-028 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 15.912 | 0.0033602 | 0.4 | 0.052181 | 0.02609 | 0.2 | 0.3 | 0.43484
PIV-031 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 22.5 | 13.362 | 0.0033602 | 0.4 | 0.043823 | 0.021911 | 0.2 | 0.3 | 0.36519
PIV-034 | 2.904 | 103.42 | 0.10342 | 0.0084004 | 11.25 | 24.174 | 0.0033602 | 0.4 | 0.039822 | 0.019911 | 0.2 | 0.3 | 0.33185
PIV-036 | 1.761 | 80.42 | 0.08042 | 0.0050795 | 11.25 | 2.856 | 0.0033524 | 0.66 | 0.002866 | 0.001433 | 0.15 | 0.15 | 0.063688
PIV-037 | 1.761 | 80.42 | 0.08042 | 0.0050795 | 11.25 | 22.44 | 0.0033524 | 0.66 | 0.022367 | 0.011183 | 0.15 | 0.15 | 0.49704
PIV-039 | 1.761 | 80.42 | 0.08042 | 0.0050795 | 11.25 | 36.72 | 0.0033524 | 0.66 | 0.036586 | 0.018293 | 0.2 | 0.3 | 0.30488
PIV-041 | 1.761 | 80.42 | 0.08042 | 0.0050795 | 11.25 | 34.986 | 0.0033524 | 0.66 | 0.034859 | 0.01743 | 0.2 | 0.3 | 0.29049
PIV-043 | 1.761 | 80.42 | 0.08042 | 0.0050795 | 11.25 | 26.418 | 0.0033524 | 0.66 | 0.026328 | 0.013164 | 0.2 | 0.2 | 0.3291
PIV-044 | 1.761 | 80.42 | 0.08042 | 0.0050795 | 22.5 | 25.092 | 0.0033524 | 0.66 | 0.049774 | 0.024887 | 0.2 | 0.3 | 0.41478
PIV-046 | 1.761 | 80.42 | 0.08042 | 0.0050795 | 11.25 | 29.07 | 0.0033524 | 0.66 | 0.028969 | 0.014484 | 0.2 | 0.2 | 0.36211
PIV-048 | 1.761 | 80.42 | 0.08042 | 0.0050795 | 22.5 | 20.604 | 0.0033524 | 0.66 | 0.040879 | 0.02044 | 0.2 | 0.3 | 0.34066
PIV-002 | 0.811 | 54.58 | 0.05458 | 0.0023397 | 11.25 | 31.722 | 0.00091248 | 0.39 | 0.014553 | 0.0072766 | 0.15 | 0.15 | 0.3234
[8 empty] | TOTAL CONCRETO |  | 37.949
Note on A10: PC32: RED CENTRAL A RIO NEGRO
Note on A270: PC32: TRES ESQUINAS
Note on A294: PC32: SANTA ELENA